ООО «Центр повышения энергетической эффективности»

Схема теплоснабжения Находкинского городского округа до 2028  года

ООО «Центр повышения энергетической эффективности»

Генеральный директор _____________ С.Е. Кубашов

Ульяновск, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	14

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	39

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	49

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	49

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	53

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	55

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	60

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	61

Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения	61

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	62

Раздел 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	68

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Общая часть

Территория и климат

Общая площадь территории Находкинского городского округа составляет 360,36 кв.км. Округ расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной части залива Петра Великого на удалении от административного краевого центра г.Владивостока, по прямой - на 165 км, по автомобильной трассе - на 184 км, по железной дороге - на 215 км. Ближайший аэропорт находится в г.Артем в 130 км от г.Находка.

Общая протяжённость морской береговой линии составляет около 170 км, исключая участки соседнего Партизанского района, рассекающие территорию округа в трех местах (устья рек Литовка. Партизанская, озеро Первое - мыс Гранитный).

Находка — крупнейший транспортный узел Дальнего Востока России.

На 01 января 2012 года в Находкинском городском округе проживало 160,2 тыс. человек. Находкинский городской округ – один из наиболее населенных округов Приморского края, в среднем на одном квадратном километре проживает немногим менее 445 человек. Аналогичный показатель по Приморскому краю составляет около 12 человек на квадратный километр. В границах Находкинского городского округа концентрируется 8,2% населения, 8,8% занятых в экономике, 12,5% основных фондов экономики Приморского края.

Климат территории муссонный умеренного пояса. Расчлененный рельеф территории городского округа, муссонный характер циркуляции и близость моря обуславливает усиление или ослабление ветра и, в связи с этим, различие микроклиматических особенностей отдельных его участков, условий рассеивания вредных веществ в атмосфере и степень комфортности погод.

По температурно-ветровому режиму неблагоприятные климатические условия отмечаются зимой. В долинах рек, бухтах и заливах меридионального направления отмечается холодный порывистый северо-западный ветер большой силы, являющийся следствием движений холодного континентального воздуха со склонов хребта Сихоте-Алинь через долины и перевалы в сторону Японского моря. На участках побережья, закрытых с северо-запада непрерывной горной цепью, ветры ослабевают. На побережье, на восточных склонах и вершинах зимой преимущественно ветры со скоростью  4-10 м/сек., летом - 1.5-5 м/сек.

Суровые погодные условия в зимний период  с низкими температурами в сочетании с большими скоростями ветра могут наблюдаться  в течение 50-60 дней.

Весной и в первой половине лета на побережье преобладает влажная погода с туманами и моросящими осадками, более комфортные условия отмечаются на северных территориях, защищенных гористым рельефом от морских холодных ветров, т.к. летом ветер обтекает горные хребты и стока по склонам не происходит.

На прибрежных территориях комфортные условия отмечаются во второй половине лета – в начале осени из-за  влияния  теплого моря. Локальные особенности рельефа и направление береговой линии способствует возникновению местных ветров - бризов и фенов скоростью до 4 м/сек.

В летний сезон наиболее благоприятные условия создаются на восточном побережье заливов Восток и Находка, на участках бухты Анны и ряде других участков, защищенных от холодных морских ветров. Наиболее незащищенными от морских ветров являются пляжи бухты Рифовой и ряда бухт восточнее мыса Поворотный. Снижает комфортность климата влажность воздуха, большое количество осадков и туманов, высокие скорости ветра.

Максимальное число комфортных дней приходится на июль-август, однако при сочетании высоких температур в дневные часы (выше 20°С) с высокой относительной влажностью воздуха (более 80%) и слабых ветров создаются условия для душной погоды, которая плохо переносится людьми и способствует развитю  заболеваний органов дыхания, особенно у детей, а ветры с большой  скоростью   приводят к простудным заболеваниям.

В заливах Находка и Восток продолжительность комфортного периода от 70- 80 дней до 90 дней, продолжительность купального сезона (с температурой воды +17 С) - от 1,5 до 3 месяцев (июль-сентябрь).

Среднегодовые значения климатических параметров:

-продолжительность солнечного сияния – 2448 часов,

-температуры воздуха +5,7°С,

-количество осадков 810 мм, из которых 80% выпадает в теплый период, - скорость ветра по румбам - 2,7 - 4,2 м/сек.,

-повторяемость сильных ветров скоростью более 15 м/сек. - 56 дней, число дней с туманом - 50-60 дней в год.

-относительная влажность воздуха летом 75-80%, зимой - 50-60%.

Зима (ноябрь-март) - период зимнего муссона северного, северо-восточного и восточного направления, преобладает солнечная морозная погода. Зима на побережье значительно теплее, чем в удаленных от моря районах, и неустойчива - часты оттепели с выпадением мокрого снега и последующим резким похолоданием, что обуславливает образование гололеда. Среднемесячная температура воздуха января -10,2 °С, абсолютная минимальная температура –30°С. Относительная влажность воздуха 50%. Преобладающие направления ветра - северной четверти с повторяемостью 70% и средней скоростью 4-6  м/сек. Отмечаются случаи сильных ветров скоростью более 15 м/сек., повторяемостью 36 дней за холодный период.

Весна (апрель-май) поздняя, затяжная и холодная, характерна резкая смена погоды и температуры. Ночные морозы в районе Находки могут быть до конца апреля. В мае - самая неустойчивая погода. Преобладающие направления ветра юго-восточные и южные приносят холодную погоду с туманами и моросью. Средняя скорость ветра 3-4,5 м/сек.

Лето (конец июня - сентябрь) - период летнего муссона южного и юго- восточного направления, преобладает теплая влажная погода с частыми туманами, особенно в первой половине сезона. Максимум повторяемости туманов приходится на июль (11 дней). В первой половине лета чаще стоит пасмурная погода с моросящими осадками, во второй половине - солнечная погода, прерывающаяся сильными ливнями. Август и сентябрь - самое хорошее время для отдыха у моря. Купальный сезон невелик, он начинается в июле и продолжается иногда до конца сентября.

Среднемесячная температура воздуха в августе +20.5°С,  средняя максимальная температура +24,7°С, абсолютная максимальная температура - +34°С. Среднемесячная скорость ветра 2,3-3,7 м/сек. В теплый период выпадает 670 мм осадков. Относительная влажность воздуха 78-80%. Конец лета связан с опасностью тропических циклонов - тайфунов, несущими обильные, продолжительные ливни, большие паводки на реках и штормовые ветры. Среднемесячное максимальное количество осадков отмечается в августе – 158 мм. Осень (сентябрь-первая половина октября) теплая, сухая с преобладанием ясной, солнечной погоды,  является лучшим временем года. Средняя температура сентября +16°С. со второй половины сентября тайфуны редки. Первое похолодание наступает чаще всего во второй половине октября, а устойчивый переход за нулевую отметку — в середине ноября. К концу осени усиливается скорость ветра, особенно северо-западного направления, принося с континентальных районов резкое похолодание. Средняя скорость ветра по румбам 2,6-4,5 м/сек.

Средняя продолжительность отопительного периода составляет 202 дня (4848 часа), средняя температура отопительного периода -3,9°С, расчетная температура для проектирования систем отопления -20°С.

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения Находкинского городского округа, использовались параметры, рекомендуемые СНиП 23-01-99(2003)* «Строительная климатология».

Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей Находкинского городского округа осуществляется от 41 котельной, эксплуатируемых  филиалом «Находкинский»  КГУП «Примтеплоэнерго».  Другими  крупными поставщиками тепла являются котельные ОАО «Находкинский судоремонтный завод», ОАО «Находкинский морской торговый  порт», ООО «Паросиловой комплекс «Заводской»» и ООО «Техстройдом».

Суммарная тепловая нагрузка составляет 243,842 Гкал/ч., при этом - от  котельных Филиала Находкинский КГУП «Примтеплоэнерго» - 192,877 Гкал/ч., от котельных поставщиков – 50,965 Гкал/ч.

Расчетная продолжительность отопительного периода – 202 дня. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята -20 ⁰С.

Котельные Находкинского городского округа работают на трех видах топлива:

- уголь

- мазут

- дизельное топливо

Годовой расход по каждому виду топлива составляет:

- уголь – 44527,731 т.н.т.

- мазут – 86221,598 т.н.т.

- дизельное топливо – 132,794 т.н.т.

Суммарная присоединенная нагрузка котельных, работающих на угле составляет 35,096 Гкал/ч.; работающих на дизельном топливе – 0,364 Гкал/ч.; работающих на мазуте – 208,746 Гкал/ч., таким образом, большая часть котельных Находкинского городского округа работает на мазуте, что ведет к удорожанию себестоимости вырабатываемой тепловой энергии в связи с ростом цен на нефтепродукты.

Схема теплоснабжения закрытая, кроме котельных №1.1 (ул. Пирогова), №1.2  (ул. Макарова) и №6.5 (село Анна), где горячее водоснабжение осуществляется открытым способом из тепловой сети.

Общая протяженность трубопроводов водяных и паровых трасс в 2-трубномисполнении, обслуживаемая филиалом «Находкинский» КГУП «Примтеплоэнерго», составляет 219454 м, в  т.ч. сети отопления и горячего водоснабжения – 216164 м, паровые сети – 3290 м. Протяженность тепловых сетей со сроком эксплуатации более 20 лет превышает 50%.

Из 219,954 км теплотрасс  в 2-х трубном исполнении  131,6 км или 60%  сетей являются ветхими.

Тепловые сети проложены надземным и подземным способом. Преимущественный вид прокладки теплотрасс  – подземный в непроходных каналах.

Характеристика источников тепловой энергии представлена в таблице 01.

Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика систем теплоснабжения представлены в таблице 02.

Таблица 01

Характеристика источников тепловой энергии

| № п/п | Тепло источник | Адрес | Вид топлива | Установленная тепловая мощность котельной т.ч/Гкал/ч, | Распологаемая тепловая мощность котельной Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1.1 | ул.Пирогова,19 | М | 81,5 | 54,5 | 95/70 |
| 2 | Котельная №1.2 | ул.Макарова,21а | М | 10 | 10 | 95/70 |
| 3 | Котельная №1.3 | ул.Судоремонт ная,5 | М | 90 | 70 | 95/70 |
| 4 | Котельная №1.4 | ул.Тимирязева,26а | М | 12 | 11,6 | 95/70 |
| 5 | Котельная №1.5 | ул.Макарова,85 | М | 75 | 75 | 95/70 |
| 6 | ОАО "Прим.завод" | ул.Судоремонт ная,14 | М | 76,8 | 76,8 | 95/70 |
| 7 | Котельная №1.7 | ул.Вознесенская,8м | М | 3,2 | 0,8 | 95/70 |
| 8 | Котельная №2.1 | ул.Кольцевая,1а | М | 6 | 4,5 | 95/70 |
| 9 | Котельная №2.2 | ул.Седова,2а | М | 1,6 | 1,6 | 95/70 |
| 10 | Котельная №2.3 | ул.Владивостокская,34 | М | 45 | 20 | 95/70 |
| 11 | Котельная №2.7 | ул.Маяковского,23 | У | Переведена на котельную 2.3 |  |  |
| 12 | Котельная №2.8 | ул.Портовая,22б(НМРП) | М | 60 | 54,5 | 95/70 |
| 13 | Котельная №3.1 | ул.Пограничная,54а | М | 9 | 9 | 95/70 |
| 14 | Котельная №3.2 | ул.Пограничная,100 | У | 0,328 | 0,188 | 95/70 |
| 15 | Котельная №3.3 | ул.Школьная,24 | У | 125 | 120 | 95/70 |
| 16 | Котельная №3.4 | ул.Красноармейская,24 | М | 78 | 52 | 95/70 |
| 17 | Котельная №3.5 | м.Шефнера,11 | М | 19,2 | 19,2 | 95/70 |
| 18 | Котельная №3.6 | улПостышева,20 | М | 4 | 2,33 | 95/70 |
| 19 | Котельная №4.1 | ул.Сидоренко,11 | У | 40 | 26 | 120/70 |
| 20 | Котельная №4.4 | ул.Садовая,1 | У | 0,49 | 0,49 | 95/70 |
| 21 | Котельная №4.7 | ул.Шоссейная, 22, | У | 0,468 | 0,468 | 95/70 |
| 22 | Котельная №4.8 | ул.Промышлен ная,1 | М | 66/20 | 36,3 | 95/70 |
| 23 | Котельная №4.9 | ул.Линейная | эл.об | 0,041 | 0,041 | 95/70 |
| 24 | Котельная №4.10 | ул.Шевченко,1а | У | 0,702 | 0,702 | 95/70 |
| 25 | Котельная №4.11 | ул.Озерная,1а | ДТ | 0,15 | 0,15 | 95/70 |
| 26 | Котельная №4.12 | ул.Угольная,53а | У | 0,56 | 0,56 | 95/70 |
| 27 | Котельная №4.13 | улМалиновского30а | М | 2/10 | 10 | 95/70 |
| 28 | Котельная №4.14 | ул.Береговая,14а | ДТ | 0,14 | 0,07 | 95/70 |
| 29 | Котельная №4.15 | "Радиоцентр" | У | 0,56 | 0,56 | 95/70 |
| 30 | Котельная №4.16 | ул.Перевальная,104 | У | 0,38 | 0,38 | 95/70 |
| 31 | Котельная №4.17 | ул.Лазовая | У | 0,468 | 0,468 | 95/70 |
| 32 | Котельная №4.18 | ул.Михайловская,103 | М | 2,5 | 2,5 | 95/70 |
| 33 | Котельная №5.1 | ул.Первостроителей,2б | У | 17 | 10,5 | 95/70 |
| 34 | Котельная №5.2 | ул.Васяновича,11 | М | 3/70 | 1,5/38 | 95/70 |
| 35 | Котельная №5.3 | ул.Набережная,115а | М | 2 | 2 | 95/70 |
| 36 | Котельная №5.4 | ул.Железнодорожная,4 | М | 3,2 | 3,2 | 95/70 |
| 37 | Котельная №5.5 | ул.Внутрипортовая,13 | У | 0,344 | 0,344 | 95/70 |
| 38 | Котельная №6.1 | ул.Центральная,9Ж | М | 13 | 13 | 95/70 |
| 39 | Котельная №6.2 | ул. Набережная40 | М | 39,5 | 39,5 | 95/70 |
| 40 | Котельная №6.5 | п.Анна | М | 4/1,415 | 4/1,415 | 95/70 |
| 41 | Котельная №6.6 | ул.Ускова,1б | У | 0,49 | 0,49 | 95/70 |
| 42 | ОАО "НСРЗ" | территория ОАО НСРЗ | М | 87,56 | 87,56 | 95/70 |
| 43 | Кот.ОАО"НМТП" | территория ОАО НМТП | М | 8 | 8 | 95/70 |
| 44 | Кот.ЗАО "ТБК" | Внутрипортовая, 33(ТБК) | У | 4,8 | 4,8 | 95/70 |

Таблица 02

Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика систем теплоснабжения № п/п; Наименование источника тепловой энергии; Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч; Материальная характеристика трубопроводов тепловой сети, м². Отопление; Вентиляция; ГВС; Потери через теплоизоляцию; Потери с утечками; Суммарная нагрузка; Протяженность трубопроводов тепловой сети (в 2-х тр.исп.), м. 1; Котельная №1.5; 4,8260; 0; 0,7711; 1,0047; 0,1502; 5,597; 12072,00; 2645,60. 2; Котельная №1.1; 15,6760; 0; 3,252; 0,4405; 0,0491; 18,928; 7027,50; 1085,65. 3; Котельная №3.1; 3,6780; 0; 0,727; 0,0803; 0,0069; 4,405; 1880,00; 223,61. 4; Котельная №2.3; 14,7060; 0; 0,124; 0,5512; 0,0363; 14,830; 9400,15; 1055,37. 5; Котельная 2.1; 4,5280; 0; 0; 0,1672; 0,0098; 4,528; 17,00; 1,39. 6; Котельная №3.3; 17,2300; 0; 6,597; 0,7207; 0,1573; 23,827; 11616,34; 2531,36. 7; Котельная №3.4; 18,8970; 0; 3,812; 0,4785; 0,0907; 22,709; 8698,06; 1627,46. 8; Котельная №3.6; 0,7710; 0; 0,006; 0,0306; 0,0008; 0,777; 332,00; 31,84. 9; Котельная №4.10; 0,2510; 0; 0; 0,0083; 0,0005; 0,251; 219,00; 20,68. 10; Котельная 3.5; 13,9737; 0; 0; 0,5148; 0,0935; 13,974; 8353,78; 1477,32. 11; Котельная №4.9; 0,0770; 0; 0; 0,0015; 0,0000; 0,077; 50,00; 2,50. 12; Котельная №4.7; 0,0420; 0; 0; 0,0116; 0,0002; 0,042; 130,00; 10,66. 13; Котельная №1.2; 2,0620; 0; 0,265; 0,0619; 0,0054; 2,327; 1365,00; 186,41. 14; Котельная №4.13; 8,0220; 0; 0,662; 0,1871; 0,0151; 8,684; 3651,01; 475,48. 15; Котельная №4.12; 0,1470; 0; 0; 0,0064; 0,0002; 0,147; 139,00; 11,36. 16; Котельная №4.18; 0,5370; 0; 0,092; 0,0310; 0,0014; 0,629; 858,00; 74,63. 17; Котельная №4.14; 0,2700; 0; 0; 0,0099; 0,0002; 0,270; 235,00; 15,46. 18; Котельная №5.1; 3,6340; 0; 0; 0,0716; 0,0069; 3,634; 1680,00; 210,45. 19; Котельная №4.1; 14,3850; 0; 2,58; 0,3768; 0,0438; 16,965; 6000,72; 860,47. 20; Котельная №5.4; 2,3340; 0; 0; 0,0536; 0,0034; 2,334; 1105,00; 121,18. 21; Котельная №2.2; 0,9430; 0; 0,055; 0,0453; 0,0026; 0,998; 775,00; 88,65. 22; Котельная АО НМТП; 2,5580; 0; 0,327; 0,0734; 0,0037; 2,885; 1251,25; 135,51. 23; Котельная 4.8; 9,9370; 0; 4,71; 0,3791; 0,0806; 14,647; 6710,64; 1382,29. 24; Котельная №2.8; 12,9350; 0; 2,8124; 0,5234; 0,0435; 15,747; 8837,23; 1188,33. 25; Котельная ОАО "НСРЗ"; 18,4710; 0; 7,792; 0,7340; 0,0939; 26,263; 11042,53; 1851,21. 26; Котельная №6.2; 13,4730; 0; 0,789; 0,6766; 0,0888; 14,262; 12451,00; 1954,64. 27; Котельная №1.4; 8,5710; 0; 0; 0,5922; 0,0186; 8,571; 7667,00; 714,53. 28; Котельная №1.3; 28,2630; 0; 4,5995; 1,136935928; 0,0804; 32,863; 11247,79; 1829,40874. 29; Котельная №1.6; 14,8476; 0; 2,887; 0,715271226; 0,1254; 17,735; 6329; 1635,008. 30; Котельная 5.2; 20,4791; 0; 1,737; 1,296360063; 0,2439; 22,216; 11821,08; 2996,742. 31; Котельная №5.3; 0,5100; 0; 0; 0,186762972; 0,0149; 0,510; 3676; 485,047. 32; Котельная №6.6; 0,1190; 0; 0; 0,018537736; 0,0004; 0,119; 438; 26,681. 33; Котельная №4.16; 0,5220; 0; 0,009; 0,025426494; 0,0008; 0,531; 245; 30,625. 34; Котельная №4.4; 0,2040; 0; 0; 0,001273585; 0,0001; 0,204; 30; 3. 35; Котельная №3.2; 0,1750; 0; 0; 0,001619497; 0,0000; 0,175; 50; 2,5. 36; Котельная №6.1; 2,1460; 0; 0,222; 0,065320362; 0,0036; 2,368; 1286; 123,617. 37; Котельная №4.11; 0,1680; 0; 0; 0,00478184; 0,0002; 0,168; 120; 9,58. 38; Котельная №6.5; 1,1530; 0; 0,107; 0,174262972; 0,0067; 1,260; 4711,01; 349,28327.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы) представлены в таблице 1.1.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе представлены в таблицах 1.2 и 1.3.

| Таблица 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элемент территориального деления | Объекты строительства | Единица измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Находкинский городской округ | Жилые дома | тыс. м2 | 3400,1 | 3440,985 | 3481,955 | 3521,841 | 3566,525 | 4370 | 4370 |
|  | Общественные здания | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |

| Таблица 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление |  | Прирост потребления |
| Котельная №1.5 | 2013 | 4,826 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,771 | 0,000 | 5,597 |  | 0,060 |
|  | 2014 | 4,886 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,771 | 0,000 | 5,657 |  | 0,060 |
|  | 2015 | 4,946 | 2,190 | 0,000 | 0,000 | 0,771 | 0,000 | 5,717 |  | 2,190 |
|  | 2016 | 7,136 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,771 | 0,000 | 7,907 |  | 0,090 |
|  | 2017 | 7,226 | 1,640 | 0,000 | 0,000 | 0,771 | 0,000 | 7,997 |  | 1,640 |
|  | 2018-2022 | 8,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,771 | 0,000 | 9,637 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 8,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,771 | 0,000 | 9,637 |  | 0,000 |
| Котельная №1.1 | 2013 | 15,676 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 18,928 |  | 0,190 |
|  | 2014 | 15,860 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 19,112 |  | 0,190 |
|  | 2015 | 16,050 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 19,302 |  | 0,180 |
|  | 2016 | 16,240 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 19,492 |  | 0,210 |
|  | 2017 | 16,440 | 3,700 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 19,692 |  | 3,700 |
|  | 2018-2022 | 20,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 23,402 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 20,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 23,402 |  | 0,000 |
| Котельная №3.1 | 2013 | 3,678 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,727 | 0,000 | 4,405 |  | 0,040 |
|  | 2014 | 3,718 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,727 | 0,000 | 4,445 |  | 0,040 |
|  | 2015 | 3,758 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,727 | 0,000 | 4,485 |  | 0,040 |
|  | 2016 | 3,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,727 | 0,000 | 4,525 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,727 | 0,000 | 0,727 |  | 0,000 |
|  | 2018-2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,727 | 0,000 | 0,727 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,727 | 0,000 | 0,727 |  | 0,000 |
| Котельная №2.3 | 2013 | 14,706 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 14,830 |  | 0,180 |
|  | 2014 | 14,886 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 15,010 |  | 0,180 |
|  | 2015 | 15,066 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 15,190 |  | 0,170 |
|  | 2016 | 15,236 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 15,360 |  | 0,190 |
|  | 2017 | 15,426 | 3,470 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 15,550 |  | 3,470 |
|  | 2018-2022 | 18,896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 19,020 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 18,896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 19,020 |  | 0,000 |
| Котельная 2.1 | 2013 | 4,528 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,528 |  | 0,050 |
|  | 2014 | 4,578 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,578 |  | 0,050 |
|  | 2015 | 4,628 | 1,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,628 |  | 1,030 |
|  | 2016 | 5,658 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,658 |  | 0,070 |
|  | 2017 | 5,728 | 1,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,728 |  | 1,290 |
|  | 2018-2022 | 7,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,018 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 7,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,018 |  | 0,000 |
| Котельная №3.3 | 2013 | 17,230 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 6,597 | 0,000 | 23,827 |  | 0,210 |
|  | 2014 | 17,440 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 6,597 | 0,000 | 24,037 |  | 0,210 |
|  | 2015 | 17,650 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 6,597 | 0,000 | 24,247 |  | 0,200 |
|  | 2016 | 17,850 | 1,030 | 0,000 | 0,000 | 6,597 | 0,000 | 24,447 |  | 1,030 |
|  | 2017 | 18,880 | 4,250 | 0,000 | 0,000 | 6,597 | 0,000 | 25,477 |  | 4,250 |
|  | 2018-2022 | 23,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,597 | 0,000 | 29,727 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 23,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,597 | 0,000 | 29,727 |  | 0,000 |
| Котельная №3.4 | 2013 | 18,897 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 3,812 | 0,000 | 22,709 |  | 0,230 |
|  | 2014 | 19,127 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 3,812 | 0,000 | 22,939 |  | 0,230 |
|  | 2015 | 19,357 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 3,812 | 0,000 | 23,169 |  | 0,220 |
|  | 2016 | 19,577 | 4,110 | 0,000 | 0,000 | 3,812 | 0,000 | 23,389 |  | 4,110 |
|  | 2017 | 23,687 | 5,330 | 0,000 | 0,000 | 3,812 | 0,000 | 27,499 |  | 5,330 |
|  | 2018-2022 | 29,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,812 | 0,000 | 32,829 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 29,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,812 | 0,000 | 32,829 |  | 0,000 |
| Котельная №3.6 | 2013 | 0,771 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,777 |  | 0,010 |
|  | 2014 | 0,781 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,787 |  | 0,010 |
|  | 2015 | 0,791 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,797 |  | 0,010 |
|  | 2016 | 0,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,807 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | 0,000 |
|  | 2018-2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | 0,000 |
| Котельная №4.10 | 2013 | 0,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,251 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,251 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,251 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,251 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,251 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,251 |  | 0,060 |
|  | 2018-2022 | 0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,311 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,311 |  | 0,000 |
| Котельная 3.5 | 2013 | 13,974 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,974 |  | 0,170 |
|  | 2014 | 14,144 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,144 |  | 0,170 |
|  | 2015 | 14,314 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,314 |  | 0,160 |
|  | 2016 | 14,474 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,474 |  | 0,180 |
|  | 2017 | 14,654 | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,654 |  | 3,300 |
|  | 2018-2022 | 17,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,954 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 17,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,954 |  | 0,000 |
| Котельная №4.9 | 2013 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,077 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |  | 0,020 |
|  | 2018-2022 | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 |  | 0,000 |
| Котельная №4.7 | 2013 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,042 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |  | 0,010 |
|  | 2018-2022 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 |  | 0,000 |
| Котельная №1.2 | 2013 | 2,062 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 | 2,327 |  | 0,030 |
|  | 2014 | 2,092 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 | 2,357 |  | 0,020 |
|  | 2015 | 2,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 | 2,377 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 | 0,265 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 | 0,265 |  | 0,000 |
|  | 2018-2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 | 0,265 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 | 0,265 |  | 0,000 |
| Котельная №4.13 | 2013 | 8,022 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,662 | 0,000 | 8,684 |  | 0,100 |
|  | 2014 | 8,122 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,662 | 0,000 | 8,784 |  | 0,100 |
|  | 2015 | 8,222 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,662 | 0,000 | 8,884 |  | 0,090 |
|  | 2016 | 8,312 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,662 | 0,000 | 8,974 |  | 0,110 |
|  | 2017 | 8,422 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 0,662 | 0,000 | 9,084 |  | 1,900 |
|  | 2018-2022 | 10,322 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,662 | 0,000 | 10,984 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 10,322 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,662 | 0,000 | 10,984 |  | 0,000 |
| Котельная №4.12 | 2013 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,147 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,147 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,147 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,147 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,147 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,147 |  | 0,040 |
|  | 2018-2022 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,187 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,187 |  | 0,000 |
| Котельная №4.18 | 2013 | 0,537 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | 0,629 |  | 0,010 |
|  | 2014 | 0,547 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | 0,639 |  | 0,010 |
|  | 2015 | 0,557 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | 0,649 |  | 0,010 |
|  | 2016 | 0,567 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | 0,659 |  | 0,010 |
|  | 2017 | 0,577 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | 0,669 |  | 0,130 |
|  | 2018-2022 | 0,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | 0,799 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | 0,799 |  | 0,000 |
| Котельная №4.14 | 2013 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,270 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,270 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,270 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,270 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,270 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,270 |  | 0,060 |
|  | 2018-2022 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,330 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,330 |  | 0,000 |
| Котельная №5.1 | 2013 | 3,634 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,634 |  | 0,040 |
|  | 2014 | 3,674 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,674 |  | 0,040 |
|  | 2015 | 3,714 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,714 |  | 0,040 |
|  | 2016 | 3,754 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,754 |  | 0,050 |
|  | 2017 | 3,804 | 0,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,804 |  | 0,860 |
|  | 2018-2022 | 4,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,664 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 4,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,664 |  | 0,000 |
| Котельная №4.1 | 2013 | 14,385 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 2,580 | 0,000 | 16,965 |  | 0,170 |
|  | 2014 | 14,555 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 2,580 | 0,000 | 17,135 |  | 0,170 |
|  | 2015 | 14,725 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 2,580 | 0,000 | 17,305 |  | 0,170 |
|  | 2016 | 14,895 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 2,580 | 0,000 | 17,475 |  | 0,190 |
|  | 2017 | 15,085 | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 2,580 | 0,000 | 17,665 |  | 3,400 |
|  | 2018-2022 | 18,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,580 | 0,000 | 21,065 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 18,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,580 | 0,000 | 21,065 |  | 0,000 |
| Котельная №5.4 | 2013 | 2,334 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,334 |  | 0,030 |
|  | 2014 | 2,364 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,364 |  | 0,030 |
|  | 2015 | 2,394 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,394 |  | 0,030 |
|  | 2016 | 2,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,424 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 2018-2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Котельная №2.2 | 2013 | 0,943 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,998 |  | 0,010 |
|  | 2014 | 0,953 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 1,008 |  | 0,010 |
|  | 2015 | 0,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 1,018 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,055 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,055 |  | 0,000 |
|  | 2018-2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,055 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,055 |  | 0,000 |
| Котельная АО НМТП | 2013 | 2,558 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 2,885 |  | 0,030 |
|  | 2014 | 2,588 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 2,915 |  | 0,030 |
|  | 2015 | 2,618 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 2,945 |  | 0,030 |
|  | 2016 | 2,648 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 2,975 |  | 0,030 |
|  | 2017 | 2,678 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 3,005 |  | 0,600 |
|  | 2018-2022 | 3,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 3,605 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 3,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 3,605 |  | 0,000 |
| Котельная 4.8 | 2013 | 9,937 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 4,710 | 0,000 | 14,647 |  | 0,120 |
|  | 2014 | 10,057 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 4,710 | 0,000 | 14,767 |  | 0,120 |
|  | 2015 | 10,177 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 4,710 | 0,000 | 14,887 |  | 0,120 |
|  | 2016 | 10,297 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 4,710 | 0,000 | 15,007 |  | 0,130 |
|  | 2017 | 10,427 | 2,350 | 0,000 | 0,000 | 4,710 | 0,000 | 15,137 |  | 2,350 |
|  | 2018-2022 | 12,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,710 | 0,000 | 17,487 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 12,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,710 | 0,000 | 17,487 |  | 0,000 |
| Котельная №2.8 | 2013 | 12,935 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 2,812 | 0,000 | 15,747 |  | 0,160 |
|  | 2014 | 13,095 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 2,812 | 0,000 | 15,907 |  | 0,160 |
|  | 2015 | 13,255 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 2,812 | 0,000 | 16,067 |  | 0,150 |
|  | 2016 | 13,405 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 2,812 | 0,000 | 16,217 |  | 0,170 |
|  | 2017 | 13,575 | 3,060 | 0,000 | 0,000 | 2,812 | 0,000 | 16,387 |  | 3,060 |
|  | 2018-2022 | 16,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,812 | 0,000 | 19,447 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 16,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,812 | 0,000 | 19,447 |  | 0,000 |
| Котельная ОАО "НСРЗ" | 2013 | 18,471 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 7,792 | 0,000 | 26,263 |  | 0,220 |
|  | 2014 | 18,691 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 7,792 | 0,000 | 26,483 |  | 0,220 |
|  | 2015 | 18,911 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 7,792 | 0,000 | 26,703 |  | 0,220 |
|  | 2016 | 19,131 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 7,792 | 0,000 | 26,923 |  | 0,240 |
|  | 2017 | 19,371 | 4,360 | 0,000 | 0,000 | 7,792 | 0,000 | 27,163 |  | 4,360 |
|  | 2018-2022 | 23,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,792 | 0,000 | 31,523 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 23,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,792 | 0,000 | 31,523 |  | 0,000 |
| Котельная №6.2 | 2013 | 13,473 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,789 | 0,000 | 14,262 |  | 0,160 |
|  | 2014 | 13,633 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,789 | 0,000 | 14,422 |  | 0,160 |
|  | 2015 | 13,793 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,789 | 0,000 | 14,582 |  | 0,160 |
|  | 2016 | 13,953 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,789 | 0,000 | 14,742 |  | 0,180 |
|  | 2017 | 14,133 | 3,180 | 0,000 | 0,000 | 0,789 | 0,000 | 14,922 |  | 3,180 |
|  | 2018-2022 | 17,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,789 | 0,000 | 18,102 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 17,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,789 | 0,000 | 18,102 |  | 0,000 |
| Котельная №1.4 | 2013 | 8,571 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,571 |  | 0,100 |
|  | 2014 | 8,671 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,671 |  | 0,100 |
|  | 2015 | 8,771 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,771 |  | 0,100 |
|  | 2016 | 8,871 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,871 |  | 0,110 |
|  | 2017 | 8,981 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,981 |  | 2,030 |
|  | 2018-2022 | 11,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,011 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 11,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,011 |  | 0,000 |
| Котельная №1.3 | 2013 | 28,263 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 0,000 | 32,863 |  | 0,340 |
|  | 2014 | 28,603 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 0,000 | 33,203 |  | 0,340 |
|  | 2015 | 28,943 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 0,000 | 33,543 |  | 0,330 |
|  | 2016 | 29,273 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 0,000 | 33,873 |  | 0,370 |
|  | 2017 | 29,643 | 6,680 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 0,000 | 34,243 |  | 6,680 |
|  | 2018-2022 | 36,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 0,000 | 40,923 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 36,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 0,000 | 40,923 |  | 0,000 |
| Котельная №1.6 | 2013 | 14,848 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 2,887 | 0,000 | 17,735 |  | 0,180 |
|  | 2014 | 15,028 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 2,887 | 0,000 | 17,915 |  | 0,180 |
|  | 2015 | 15,208 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 2,887 | 0,000 | 18,095 |  | 0,170 |
|  | 2016 | 15,378 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 2,887 | 0,000 | 18,265 |  | 0,190 |
|  | 2017 | 15,568 | 3,510 | 0,000 | 0,000 | 2,887 | 0,000 | 18,455 |  | 3,510 |
|  | 2018-2022 | 19,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,887 | 0,000 | 21,965 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 19,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,887 | 0,000 | 21,965 |  | 0,000 |
| Котельная 5.2 | 2013 | 20,479 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 1,737 | 0,000 | 22,216 |  | 0,250 |
|  | 2014 | 20,729 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 1,737 | 0,000 | 22,466 |  | 0,250 |
|  | 2015 | 20,979 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 1,737 | 0,000 | 22,716 |  | 0,240 |
|  | 2016 | 21,219 | 2,720 | 0,000 | 0,000 | 1,737 | 0,000 | 22,956 |  | 2,720 |
|  | 2017 | 23,939 | 5,390 | 0,000 | 0,000 | 1,737 | 0,000 | 25,676 |  | 5,390 |
|  | 2018-2022 | 29,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,737 | 0,000 | 31,066 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 29,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,737 | 0,000 | 31,066 |  | 0,000 |
| Котельная №5.3 | 2013 | 0,510 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,510 |  | 0,010 |
|  | 2014 | 0,520 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,520 |  | 0,010 |
|  | 2015 | 0,530 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,530 |  | 0,010 |
|  | 2016 | 0,540 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,540 |  | 0,010 |
|  | 2017 | 0,550 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,550 |  | 0,120 |
|  | 2018-2022 | 0,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,670 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,670 |  | 0,000 |
| Котельная №6.6 | 2013 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,119 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 |  | 0,030 |
|  | 2018-2022 | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 |  | 0,000 |
| Котельная №4.16 | 2013 | 0,522 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,531 |  | 0,010 |
|  | 2014 | 0,532 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,541 |  | 0,010 |
|  | 2015 | 0,542 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,551 |  | 0,010 |
|  | 2016 | 0,552 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,561 |  | 0,010 |
|  | 2017 | 0,562 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,571 |  | 0,120 |
|  | 2018-2022 | 0,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,691 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,691 |  | 0,000 |
| Котельная №4.4 | 2013 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,204 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 |  | 0,050 |
|  | 2018-2022 | 0,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,254 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,254 |  | 0,000 |
| Котельная №3.2 | 2013 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,175 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 |  | 0,040 |
|  | 2018-2022 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215 |  | 0,000 |
| Котельная №6.1 | 2013 | 2,146 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 2,368 |  | 0,030 |
|  | 2014 | 2,176 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 2,398 |  | 0,030 |
|  | 2015 | 2,206 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 2,428 |  | 0,030 |
|  | 2016 | 2,236 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 2,458 |  | 0,030 |
|  | 2017 | 2,266 | 0,510 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 2,488 |  | 0,510 |
|  | 2018-2022 | 2,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 2,998 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 2,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 2,998 |  | 0,000 |
| Котельная №4.11 | 2013 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,168 |  | 0,000 |
|  | 2014 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,168 |  | 0,000 |
|  | 2015 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,168 |  | 0,000 |
|  | 2016 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,168 |  | 0,000 |
|  | 2017 | 0,168 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,168 |  | 0,040 |
|  | 2018-2022 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,208 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,208 |  | 0,000 |
| Котельная №6.5 | 2013 | 1,153 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 1,260 |  | 0,010 |
|  | 2014 | 1,163 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 1,270 |  | 0,010 |
|  | 2015 | 1,173 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 1,280 |  | 0,010 |
|  | 2016 | 1,183 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 1,290 |  | 0,010 |
|  | 2017 | 1,193 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 1,300 |  | 0,270 |
|  | 2018-2022 | 1,463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 1,570 |  | 0,000 |
|  | 2023-2028 | 1,463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 1,570 |  | 0,000 |

| Таблица 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы потребления теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |  |
| Котельная №1.5 | 2013 | 193,930 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 203,430 | 2,000 |  |
|  | 2014 | 195,930 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 205,430 | 2,000 |  |
|  | 2015 | 197,930 | 73,000 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 207,430 | 73,000 |  |
|  | 2016 | 270,930 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 280,430 | 3,000 |  |
|  | 2017 | 273,930 | 54,667 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 283,430 | 54,667 |  |
|  | 2018-2022 | 328,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 338,097 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 328,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 338,097 | 0,000 |  |
| Котельная №1.1 | 2013 | 620,260 | 6,333 | 0,000 | 0,000 | 36,420 | 0,000 | 656,680 | 6,333 |  |
|  | 2014 | 626,593 | 6,333 | 0,000 | 0,000 | 36,420 | 0,000 | 663,013 | 6,333 |  |
|  | 2015 | 632,927 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 36,420 | 0,000 | 669,347 | 6,000 |  |
|  | 2016 | 638,927 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 36,420 | 0,000 | 675,347 | 7,000 |  |
|  | 2017 | 645,927 | 123,333 | 0,000 | 0,000 | 36,420 | 0,000 | 682,347 | 123,333 |  |
|  | 2018-2022 | 769,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,420 | 0,000 | 805,680 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 769,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,420 | 0,000 | 805,680 | 0,000 |  |
| Котельная №3.1 | 2013 | 147,610 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 8,190 | 0,000 | 155,800 | 1,333 |  |
|  | 2014 | 148,943 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 8,190 | 0,000 | 157,133 | 1,333 |  |
|  | 2015 | 150,277 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 8,190 | 0,000 | 158,467 | 1,333 |  |
|  | 2016 | 151,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,190 | 0,000 | 159,800 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 151,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,190 | 0,000 | 159,800 | 0,000 |  |
|  | 2018-2022 | 151,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,190 | 0,000 | 159,800 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 151,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,190 | 0,000 | 159,800 | 0,000 |  |
| Котельная №2.3 | 2013 | 588,140 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 1,390 | 0,000 | 589,530 | 6,000 |  |
|  | 2014 | 594,140 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 1,390 | 0,000 | 595,530 | 6,000 |  |
|  | 2015 | 600,140 | 5,667 | 0,000 | 0,000 | 1,390 | 0,000 | 601,530 | 5,667 |  |
|  | 2016 | 605,807 | 6,333 | 0,000 | 0,000 | 1,390 | 0,000 | 607,197 | 6,333 |  |
|  | 2017 | 612,140 | 115,667 | 0,000 | 0,000 | 1,390 | 0,000 | 613,530 | 115,667 |  |
|  | 2018-2022 | 727,807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,390 | 0,000 | 729,197 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 727,807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,390 | 0,000 | 729,197 | 0,000 |  |
| Котельная 2.1 | 2013 | 181,120 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 181,120 | 1,667 |  |
|  | 2014 | 182,787 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 182,787 | 1,667 |  |
|  | 2015 | 184,453 | 34,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 184,453 | 34,333 |  |
|  | 2016 | 218,787 | 2,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 218,787 | 2,333 |  |
|  | 2017 | 221,120 | 43,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 221,120 | 43,000 |  |
|  | 2018-2022 | 264,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 264,120 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 264,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 264,120 | 0,000 |  |
| Котельная №3.3 | 2013 | 719,470 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 80,260 | 0,000 | 799,730 | 7,000 |  |
|  | 2014 | 726,470 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 80,260 | 0,000 | 806,730 | 7,000 |  |
|  | 2015 | 733,470 | 6,667 | 0,000 | 0,000 | 80,260 | 0,000 | 813,730 | 6,667 |  |
|  | 2016 | 740,137 | 34,333 | 0,000 | 0,000 | 80,260 | 0,000 | 820,397 | 34,333 |  |
|  | 2017 | 774,470 | 141,667 | 0,000 | 0,000 | 80,260 | 0,000 | 854,730 | 141,667 |  |
|  | 2018-2022 | 916,137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,260 | 0,000 | 996,397 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 916,137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,260 | 0,000 | 996,397 | 0,000 |  |
| Котельная №3.4 | 2013 | 759,450 | 7,667 | 0,000 | 0,000 | 42,930 | 0,000 | 802,380 | 7,667 |  |
|  | 2014 | 767,117 | 7,667 | 0,000 | 0,000 | 42,930 | 0,000 | 810,047 | 7,667 |  |
|  | 2015 | 774,783 | 7,333 | 0,000 | 0,000 | 42,930 | 0,000 | 817,713 | 7,333 |  |
|  | 2016 | 782,117 | 137,000 | 0,000 | 0,000 | 42,930 | 0,000 | 825,047 | 137,000 |  |
|  | 2017 | 919,117 | 177,667 | 0,000 | 0,000 | 42,930 | 0,000 | 962,047 | 177,667 |  |
|  | 2018-2022 | 1096,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,930 | 0,000 | 1139,713 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 1096,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,930 | 0,000 | 1139,713 | 0,000 |  |
| Котельная №3.6 | 2013 | 30,840 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 30,910 | 0,333 |  |
|  | 2014 | 31,173 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 31,243 | 0,333 |  |
|  | 2015 | 31,507 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 31,577 | 0,333 |  |
|  | 2016 | 31,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 31,910 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 31,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 31,910 | 0,000 |  |
|  | 2018-2022 | 31,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 31,910 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 31,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 31,910 | 0,000 |  |
| Котельная №4.10 | 2013 | 10,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,040 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 10,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,040 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 10,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,040 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 10,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,040 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 10,040 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,040 | 2,000 |  |
|  | 2018-2022 | 12,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,040 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 12,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,040 | 0,000 |  |
| Котельная 3.5 | 2013 | 558,950 | 5,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 558,950 | 5,667 |  |
|  | 2014 | 564,617 | 5,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 564,617 | 5,667 |  |
|  | 2015 | 570,283 | 5,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 570,283 | 5,333 |  |
|  | 2016 | 575,617 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 575,617 | 6,000 |  |
|  | 2017 | 581,617 | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 581,617 | 110,000 |  |
|  | 2018-2022 | 691,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 691,617 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 691,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 691,617 | 0,000 |  |
| Котельная №4.9 | 2013 | 3,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,380 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 3,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,380 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 3,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,380 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 3,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,380 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 3,380 | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,380 | 0,667 |  |
|  | 2018-2022 | 4,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,047 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 4,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,047 | 0,000 |  |
| Котельная №4.7 | 2013 | 3,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,360 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 3,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,360 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 3,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,360 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 3,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,360 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 3,360 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,360 | 0,333 |  |
|  | 2018-2022 | 3,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,693 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 3,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,693 | 0,000 |  |
| Котельная №1.2 | 2013 | 82,560 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 3,010 | 0,000 | 85,570 | 1,000 |  |
|  | 2014 | 83,560 | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 3,010 | 0,000 | 86,570 | 0,667 |  |
|  | 2015 | 84,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,010 | 0,000 | 87,237 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 84,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,010 | 0,000 | 87,237 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 84,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,010 | 0,000 | 87,237 | 0,000 |  |
|  | 2018-2022 | 84,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,010 | 0,000 | 87,237 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 84,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,010 | 0,000 | 87,237 | 0,000 |  |
| Котельная №4.13 | 2013 | 321,070 | 3,333 | 0,000 | 0,000 | 7,440 | 0,000 | 328,510 | 3,333 |  |
|  | 2014 | 324,403 | 3,333 | 0,000 | 0,000 | 7,440 | 0,000 | 331,843 | 3,333 |  |
|  | 2015 | 327,737 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 7,440 | 0,000 | 335,177 | 3,000 |  |
|  | 2016 | 330,737 | 3,667 | 0,000 | 0,000 | 7,440 | 0,000 | 338,177 | 3,667 |  |
|  | 2017 | 334,403 | 63,333 | 0,000 | 0,000 | 7,440 | 0,000 | 341,843 | 63,333 |  |
|  | 2018-2022 | 397,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,440 | 0,000 | 405,177 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 397,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,440 | 0,000 | 405,177 | 0,000 |  |
| Котельная №4.12 | 2013 | 5,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,880 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 5,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,880 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 5,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,880 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 5,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,880 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 5,880 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,880 | 1,333 |  |
|  | 2018-2022 | 7,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,213 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 7,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,213 | 0,000 |  |
| Котельная №4.18 | 2013 | 21,480 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 1,673 | 0,000 | 23,153 | 0,333 |  |
|  | 2014 | 21,813 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 1,673 | 0,000 | 23,486 | 0,333 |  |
|  | 2015 | 22,147 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 1,673 | 0,000 | 23,820 | 0,333 |  |
|  | 2016 | 22,480 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 1,673 | 0,000 | 24,153 | 0,333 |  |
|  | 2017 | 22,813 | 4,333 | 0,000 | 0,000 | 1,673 | 0,000 | 24,486 | 4,333 |  |
|  | 2018-2022 | 27,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,673 | 0,000 | 28,820 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 27,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,673 | 0,000 | 28,820 | 0,000 |  |
| Котельная №4.14 | 2013 | 10,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,800 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 10,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,800 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 10,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,800 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 10,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,800 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 10,800 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,800 | 2,000 |  |
|  | 2018-2022 | 12,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,800 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 12,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,800 | 0,000 |  |
| Котельная №5.1 | 2013 | 145,290 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,290 | 1,333 |  |
|  | 2014 | 146,623 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146,623 | 1,333 |  |
|  | 2015 | 147,957 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147,957 | 1,333 |  |
|  | 2016 | 149,290 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 149,290 | 1,667 |  |
|  | 2017 | 150,957 | 28,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,957 | 28,667 |  |
|  | 2018-2022 | 179,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179,623 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 179,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179,623 | 0,000 |  |
| Котельная №4.1 | 2013 | 299,930 | 5,667 | 0,000 | 0,000 | 22,670 | 0,000 | 322,600 | 5,667 |  |
|  | 2014 | 305,597 | 5,667 | 0,000 | 0,000 | 22,670 | 0,000 | 328,267 | 5,667 |  |
|  | 2015 | 311,263 | 5,667 | 0,000 | 0,000 | 22,670 | 0,000 | 333,933 | 5,667 |  |
|  | 2016 | 316,930 | 6,333 | 0,000 | 0,000 | 22,670 | 0,000 | 339,600 | 6,333 |  |
|  | 2017 | 323,263 | 113,333 | 0,000 | 0,000 | 22,670 | 0,000 | 345,933 | 113,333 |  |
|  | 2018-2022 | 436,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,670 | 0,000 | 459,267 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 436,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,670 | 0,000 | 459,267 | 0,000 |  |
| Котельная №5.4 | 2013 | 93,320 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,320 | 1,000 |  |
|  | 2014 | 94,320 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 94,320 | 1,000 |  |
|  | 2015 | 95,320 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,320 | 1,000 |  |
|  | 2016 | 96,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,320 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 96,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,320 | 0,000 |  |
|  | 2018-2022 | 96,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,320 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 96,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,320 | 0,000 |  |
| Котельная №2.2 | 2013 | 38,730 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,610 | 0,000 | 39,340 | 0,333 |  |
|  | 2014 | 39,063 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,610 | 0,000 | 39,673 | 0,333 |  |
|  | 2015 | 39,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,610 | 0,000 | 40,007 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 39,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,610 | 0,000 | 40,007 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 39,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,610 | 0,000 | 40,007 | 0,000 |  |
|  | 2018-2022 | 39,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,610 | 0,000 | 40,007 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 39,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,610 | 0,000 | 40,007 | 0,000 |  |
| Котельная АО НМТП | 2013 | 102,770 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 3,670 | 0,000 | 106,440 | 1,000 |  |
|  | 2014 | 103,770 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 3,670 | 0,000 | 107,440 | 1,000 |  |
|  | 2015 | 104,770 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 3,670 | 0,000 | 108,440 | 1,000 |  |
|  | 2016 | 105,770 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 3,670 | 0,000 | 109,440 | 1,000 |  |
|  | 2017 | 106,770 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 3,670 | 0,000 | 110,440 | 20,000 |  |
|  | 2018-2022 | 126,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,670 | 0,000 | 130,440 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 126,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,670 | 0,000 | 130,440 | 0,000 |  |
| Котельная 4.8 | 2013 | 403,810 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 53,200 | 0,000 | 457,010 | 4,000 |  |
|  | 2014 | 407,810 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 53,200 | 0,000 | 461,010 | 4,000 |  |
|  | 2015 | 411,810 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 53,200 | 0,000 | 465,010 | 4,000 |  |
|  | 2016 | 415,810 | 4,333 | 0,000 | 0,000 | 53,200 | 0,000 | 469,010 | 4,333 |  |
|  | 2017 | 420,143 | 78,333 | 0,000 | 0,000 | 53,200 | 0,000 | 473,343 | 78,333 |  |
|  | 2018-2022 | 498,477 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,200 | 0,000 | 551,677 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 498,477 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,200 | 0,000 | 551,677 | 0,000 |  |
| Котельная №2.8 | 2013 | 548,100 | 5,333 | 0,000 | 0,000 | 42,900 | 0,000 | 591,000 | 5,333 |  |
|  | 2014 | 553,433 | 5,333 | 0,000 | 0,000 | 42,900 | 0,000 | 596,333 | 5,333 |  |
|  | 2015 | 558,767 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 42,900 | 0,000 | 601,667 | 5,000 |  |
|  | 2016 | 563,767 | 5,667 | 0,000 | 0,000 | 42,900 | 0,000 | 606,667 | 5,667 |  |
|  | 2017 | 569,433 | 102,000 | 0,000 | 0,000 | 42,900 | 0,000 | 612,333 | 102,000 |  |
|  | 2018-2022 | 671,433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,900 | 0,000 | 714,333 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 671,433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,900 | 0,000 | 714,333 | 0,000 |  |
| Котельная ОАО "НСРЗ" | 2013 | 748,380 | 7,333 | 0,000 | 0,000 | 87,510 | 0,000 | 835,890 | 7,333 |  |
|  | 2014 | 755,713 | 7,333 | 0,000 | 0,000 | 87,510 | 0,000 | 843,223 | 7,333 |  |
|  | 2015 | 763,047 | 7,333 | 0,000 | 0,000 | 87,510 | 0,000 | 850,557 | 7,333 |  |
|  | 2016 | 770,380 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 87,510 | 0,000 | 857,890 | 8,000 |  |
|  | 2017 | 778,380 | 145,333 | 0,000 | 0,000 | 87,510 | 0,000 | 865,890 | 145,333 |  |
|  | 2018-2022 | 923,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87,510 | 0,000 | 1011,223 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 923,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87,510 | 0,000 | 1011,223 | 0,000 |  |
| Котельная №6.2 | 2013 | 571,950 | 5,333 | 0,000 | 0,000 | 12,410 | 0,000 | 584,360 | 5,333 |  |
|  | 2014 | 577,283 | 5,333 | 0,000 | 0,000 | 12,410 | 0,000 | 589,693 | 5,333 |  |
|  | 2015 | 582,617 | 5,333 | 0,000 | 0,000 | 12,410 | 0,000 | 595,027 | 5,333 |  |
|  | 2016 | 587,950 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 12,410 | 0,000 | 600,360 | 6,000 |  |
|  | 2017 | 593,950 | 106,000 | 0,000 | 0,000 | 12,410 | 0,000 | 606,360 | 106,000 |  |
|  | 2018-2022 | 699,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,410 | 0,000 | 712,360 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 699,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,410 | 0,000 | 712,360 | 0,000 |  |
| Котельная №1.4 | 2013 | 348,600 | 3,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 348,600 | 3,333 |  |
|  | 2014 | 351,933 | 3,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 351,933 | 3,333 |  |
|  | 2015 | 355,267 | 3,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 355,267 | 3,333 |  |
|  | 2016 | 358,600 | 3,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 358,600 | 3,667 |  |
|  | 2017 | 362,267 | 67,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 362,267 | 67,667 |  |
|  | 2018-2022 | 429,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 429,933 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 429,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 429,933 | 0,000 |  |
| Котельная №1.3 | 2013 | 1144,600 | 11,333 | 0,000 | 0,000 | 51,690 | 0,000 | 1196,290 | 11,333 |  |
|  | 2014 | 1155,933 | 11,333 | 0,000 | 0,000 | 51,690 | 0,000 | 1207,623 | 11,333 |  |
|  | 2015 | 1167,267 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 51,690 | 0,000 | 1218,957 | 11,000 |  |
|  | 2016 | 1178,267 | 12,333 | 0,000 | 0,000 | 51,690 | 0,000 | 1229,957 | 12,333 |  |
|  | 2017 | 1190,600 | 222,667 | 0,000 | 0,000 | 51,690 | 0,000 | 1242,290 | 222,667 |  |
|  | 2018-2022 | 1413,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,690 | 0,000 | 1464,957 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 1413,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,690 | 0,000 | 1464,957 | 0,000 |  |
| Котельная №1.6 | 2013 | 610,170 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 32,710 | 0,000 | 642,880 | 6,000 |  |
|  | 2014 | 616,170 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 32,710 | 0,000 | 648,880 | 6,000 |  |
|  | 2015 | 622,170 | 5,667 | 0,000 | 0,000 | 32,710 | 0,000 | 654,880 | 5,667 |  |
|  | 2016 | 627,837 | 6,333 | 0,000 | 0,000 | 32,710 | 0,000 | 660,547 | 6,333 |  |
|  | 2017 | 634,170 | 117,000 | 0,000 | 0,000 | 32,710 | 0,000 | 666,880 | 117,000 |  |
|  | 2018-2022 | 751,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,710 | 0,000 | 783,880 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 751,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,710 | 0,000 | 783,880 | 0,000 |  |
| Котельная 5.2 | 2013 | 842,030 | 8,333 | 0,000 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 861,630 | 8,333 |  |
|  | 2014 | 850,363 | 8,333 | 0,000 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 869,963 | 8,333 |  |
|  | 2015 | 858,697 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 878,297 | 8,000 |  |
|  | 2016 | 866,697 | 90,667 | 0,000 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 886,297 | 90,667 |  |
|  | 2017 | 957,363 | 179,667 | 0,000 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 976,963 | 179,667 |  |
|  | 2018-2022 | 1137,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 1156,630 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 1137,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 1156,630 | 0,000 |  |
| Котельная №5.3 | 2013 | 48,160 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,160 | 0,333 |  |
|  | 2014 | 48,493 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,493 | 0,333 |  |
|  | 2015 | 48,827 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,827 | 0,333 |  |
|  | 2016 | 49,160 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,160 | 0,333 |  |
|  | 2017 | 49,493 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,493 | 4,000 |  |
|  | 2018-2022 | 53,493 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,493 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 53,493 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,493 | 0,000 |  |
| Котельная №6.6 | 2013 | 9,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,480 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 9,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,480 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 9,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,480 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 9,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,480 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 9,480 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,480 | 1,000 |  |
|  | 2018-2022 | 10,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,480 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 10,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,480 | 0,000 |  |
| Котельная №4.16 | 2013 | 23,540 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 23,640 | 0,333 |  |
|  | 2014 | 23,873 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 23,973 | 0,333 |  |
|  | 2015 | 24,207 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 24,307 | 0,333 |  |
|  | 2016 | 24,540 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 24,640 | 0,333 |  |
|  | 2017 | 24,873 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 24,973 | 4,000 |  |
|  | 2018-2022 | 28,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 28,973 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 28,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 28,973 | 0,000 |  |
| Котельная №4.4 | 2013 | 8,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,580 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 8,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,580 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 8,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,580 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 8,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,580 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 8,580 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,580 | 1,667 |  |
|  | 2018-2022 | 10,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,247 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 10,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,247 | 0,000 |  |
| Котельная №3.2 | 2013 | 7,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,350 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 7,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,350 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 7,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,350 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 7,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,350 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 7,350 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,350 | 1,333 |  |
|  | 2018-2022 | 8,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,683 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 8,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,683 | 0,000 |  |
| Котельная №6.1 | 2013 | 91,110 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 93,610 | 1,000 |  |
|  | 2014 | 92,110 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 94,610 | 1,000 |  |
|  | 2015 | 93,110 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 95,610 | 1,000 |  |
|  | 2016 | 94,110 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 96,610 | 1,000 |  |
|  | 2017 | 95,110 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 97,610 | 17,000 |  |
|  | 2018-2022 | 112,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 114,610 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 112,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 114,610 | 0,000 |  |
| Котельная №4.11 | 2013 | 7,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,470 | 0,000 |  |
|  | 2014 | 7,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,470 | 0,000 |  |
|  | 2015 | 7,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,470 | 0,000 |  |
|  | 2016 | 7,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,470 | 0,000 |  |
|  | 2017 | 7,470 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,470 | 1,333 |  |
|  | 2018-2022 | 8,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,803 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 8,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,803 | 0,000 |  |
| Котельная №6.5 | 2013 | 58,070 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 1,630 | 0,000 | 59,700 | 0,333 |  |
|  | 2014 | 58,403 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 1,630 | 0,000 | 60,033 | 0,333 |  |
|  | 2015 | 58,737 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 1,630 | 0,000 | 60,367 | 0,333 |  |
|  | 2016 | 59,070 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 1,630 | 0,000 | 60,700 | 0,333 |  |
|  | 2017 | 59,403 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 1,630 | 0,000 | 61,033 | 9,000 |  |
|  | 2018-2022 | 68,403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,630 | 0,000 | 70,033 | 0,000 |  |
|  | 2023-2028 | 68,403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,630 | 0,000 | 70,033 | 0,000 |  |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. (Раздел 2. Обосновывающий материал к схеме теплоснабжения)

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.4.1-1.4.27 Обосновывающий материал к схеме теплоснабжения.

Увеличение существующих зон действия источников теплоснабжения не планируется.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе представлены в таблице 2.3.1, содержащей:

- существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

- существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

- значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

- Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения.

2.4 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами и в некоторых многоквартирных домах частично применено отопление и горячее водоснабжение с использованием квартирных источников тепловой энергии.

Таблица 2.3.1

Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефициты тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1.5 | 75 | 75 | 1,4220 | 5,5971 | 1,1549 | 8,1740 | 66,8260 |
| Котельная №1.1 | 81,5 | 81,5 | 1,0333 | 18,9280 | 0,4896 | 20,4509 | 61,0491 |
| Котельная №3.1 | 9 | 9 | 0,1706 | 4,4050 | 0,0871 | 4,6628 | 4,3372 |
| Котельная №2.3 | 45 | 45 | 0,3792 | 14,8300 | 0,5874 | 15,7966 | 29,2034 |
| Котельная 2.1 | 6 | 6 | 0,0853 | 4,5280 | 0,1770 | 4,7903 | 1,2097 |
| Котельная №3.3 | 125 | 125 | 2,2752 | 23,8270 | 0,8780 | 26,9802 | 98,0198 |
| Котельная №3.4 | 78 | 78 | 0,9859 | 22,7090 | 0,5691 | 24,2641 | 53,7359 |
| Котельная №3.6 | 4 | 4 | 0,0442 | 0,7770 | 0,0314 | 0,8526 | 3,1474 |
| Котельная №4.10 | 0,702 | 0,702 | 0,0133 | 0,2510 | 0,0087 | 0,2730 | 0,4290 |
| Котельная 3.5 | 19,2 | 19,2 | 0,3640 | 13,9737 | 0,6083 | 14,9461 | 4,2539 |
| Котельная №4.9 | 0,041 | 0,041 | 0,0008 | 0,0770 | 0,0016 | 0,0794 | -0,0384 |
| Котельная №4.7 | 0,468 | 0,468 | 0,0089 | 0,0420 | 0,0118 | 0,0627 | 0,4053 |
| Котельная №1.2 | 10 | 10 | 0,1896 | 2,3270 | 0,0673 | 2,5839 | 7,4161 |
| Котельная №4.13 | 10 | 10 | 0,1896 | 8,6840 | 0,2022 | 9,0758 | 0,9242 |
| Котельная №4.12 | 0,56 | 0,56 | 0,0106 | 0,1470 | 0,0066 | 0,1642 | 0,3958 |
| Котельная №4.18 | 2,5 | 2,5 | 0,0474 | 0,6290 | 0,0325 | 0,7089 | 1,7911 |
| Котельная №4.14 | 0,14 | 0,14 | 0,0023 | 0,2700 | 0,0101 | 0,2824 | -0,1424 |
| Котельная №5.1 | 17 | 17 | 0,1991 | 3,6340 | 0,0786 | 3,9116 | 13,0884 |
| Котельная №4.1 | 40 | 40 | 0,4930 | 16,9650 | 0,4205 | 17,8785 | 22,1215 |
| Котельная №5.4 | 3,2 | 3,2 | 0,0607 | 2,3340 | 0,0569 | 2,4516 | 0,7484 |
| Котельная №2.2 | 1,6 | 1,6 | 0,0303 | 0,9980 | 0,0479 | 1,0763 | 0,5237 |
| Котельная АО НМТП | 8 | 8 | 0,1517 | 2,8850 | 0,0772 | 3,1139 | 4,8861 |
| Котельная 4.8 | 66 | 66 | 0,6882 | 14,6470 | 0,4597 | 15,7950 | 50,2050 |
| Котельная №2.8 | 60 | 60 | 1,0333 | 15,7474 | 0,5669 | 17,3476 | 42,6524 |
| Котельная ОАО "НСРЗ" | 87,56 | 87,56 | 1,6601 | 26,2630 | 0,8279 | 28,7510 | 58,8090 |
| Котельная №6.2 | 39,5 | 39,5 | 0,7489 | 14,2620 | 0,7653 | 15,7763 | 23,7237 |
| Котельная №1.4 | 12 | 12 | 0,2199 | 8,5710 | 0,6108 | 9,4017 | 2,5983 |
| Котельная №1.3 | 90 | 90 | 1,3272 | 32,8625 | 1,2174 | 35,4071 | 54,5929 |
| Котельная №1.6 | 76,8 | 76,8 | 1,4561 | 17,7346 | 0,8406 | 20,0314 | 56,7686 |
| Котельная 5.2 | 70 | 70 | 0,7205 | 22,2161 | 1,5403 | 24,4769 | 45,5231 |
| Котельная №5.3 | 2 | 2 | 0,0379 | 0,5100 | 0,2017 | 0,7496 | 1,2504 |
| Котельная №6.6 | 0,49 | 0,49 | 0,0093 | 0,1190 | 0,0189 | 0,1472 | 0,3428 |
| Котельная №4.16 | 0,38 | 0,38 | 0,0072 | 0,5310 | 0,0262 | 0,5644 | -0,1844 |
| Котельная №4.4 | 0,49 | 0,49 | 0,0093 | 0,2040 | 0,0013 | 0,2146 | 0,2754 |
| Котельная №3.2 | 0,328 | 0,328 | 0,0036 | 0,1750 | 0,0016 | 0,1802 | 0,1478 |
| Котельная №6.1 | 13 | 13 | 0,2465 | 2,3680 | 0,0689 | 2,6834 | 10,3166 |
| Котельная №4.11 | 0,15 | 0,15 | 0,0028 | 0,1680 | 0,0050 | 0,1758 | -0,0258 |
| Котельная №6.5 | 1,415 | 1,415 | 0,0758 | 1,2600 | 0,1810 | 1,5169 | -0,1019 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1.5 | 75,0000 | 75,0000 | 1,4372 | 5,6571 | 1,1673 | 8,2616 | 66,7384 |
| Котельная №1.1 | 81,5000 | 81,5000 | 1,0437 | 19,1180 | 0,4945 | 20,6562 | 60,8438 |
| Котельная №3.1 | 9,0000 | 9,0000 | 0,1722 | 4,4450 | 0,0879 | 4,7051 | 4,2949 |
| Котельная №2.3 | 45,0000 | 45,0000 | 0,3838 | 15,0100 | 0,5946 | 15,9884 | 29,0116 |
| Котельная 2.1 | 6,0000 | 6,0000 | 0,0863 | 4,5780 | 0,1789 | 4,8432 | 1,1568 |
| Котельная №3.3 | 125,0000 | 125,0000 | 2,2953 | 24,0370 | 0,8857 | 27,2180 | 97,7820 |
| Котельная №3.4 | 78,0000 | 78,0000 | 0,9959 | 22,9390 | 0,5749 | 24,5098 | 53,4902 |
| Котельная №3.6 | 4,0000 | 4,0000 | 0,0447 | 0,7870 | 0,0318 | 0,8636 | 3,1364 |
| Котельная №4.10 | 0,7020 | 0,7020 | 0,0133 | 0,2510 | 0,0087 | 0,2730 | 0,4290 |
| Котельная 3.5 | 19,2000 | 19,2000 | 0,3685 | 14,1437 | 0,6157 | 15,1279 | 4,0721 |
| Котельная №4.9 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0008 | 0,0770 | 0,0016 | 0,0794 | -0,0384 |
| Котельная №4.7 | 0,4680 | 0,4680 | 0,0089 | 0,0420 | 0,0118 | 0,0627 | 0,4053 |
| Котельная №1.2 | 10,0000 | 10,0000 | 0,1920 | 2,3570 | 0,0682 | 2,6172 | 7,3828 |
| Котельная №4.13 | 10,0000 | 10,0000 | 0,1918 | 8,7840 | 0,2045 | 9,1803 | 0,8197 |
| Котельная №4.12 | 0,5600 | 0,5600 | 0,0106 | 0,1470 | 0,0066 | 0,1642 | 0,3958 |
| Котельная №4.18 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0482 | 0,6390 | 0,0330 | 0,7201 | 1,7799 |
| Котельная №4.14 | 0,1400 | 0,1400 | 0,0023 | 0,2700 | 0,0101 | 0,2824 | -0,1424 |
| Котельная №5.1 | 17,0000 | 17,0000 | 0,2013 | 3,6740 | 0,0794 | 3,9547 | 13,0453 |
| Котельная №4.1 | 40,0000 | 40,0000 | 0,4979 | 17,1350 | 0,4248 | 18,0577 | 21,9423 |
| Котельная №5.4 | 3,2000 | 3,2000 | 0,0615 | 2,3640 | 0,0577 | 2,4831 | 0,7169 |
| Котельная №2.2 | 1,6000 | 1,6000 | 0,0306 | 1,0080 | 0,0484 | 1,0871 | 0,5129 |
| Котельная АО НМТП | 8,0000 | 8,0000 | 0,1533 | 2,9150 | 0,0780 | 3,1462 | 4,8538 |
| Котельная 4.8 | 66,0000 | 66,0000 | 0,6939 | 14,7670 | 0,4635 | 15,9244 | 50,0756 |
| Котельная №2.8 | 60,0000 | 60,0000 | 1,0438 | 15,9074 | 0,5726 | 17,5238 | 42,4762 |
| Котельная ОАО "НСРЗ" | 87,5600 | 87,5600 | 1,6740 | 26,4830 | 0,8348 | 28,9918 | 58,5682 |
| Котельная №6.2 | 39,5000 | 39,5000 | 0,7573 | 14,4220 | 0,7739 | 15,9532 | 23,5468 |
| Котельная №1.4 | 12,0000 | 12,0000 | 0,2225 | 8,6710 | 0,6179 | 9,5114 | 2,4886 |
| Котельная №1.3 | 90,0000 | 90,0000 | 1,3409 | 33,2025 | 1,2299 | 35,7734 | 54,2266 |
| Котельная №1.6 | 76,8000 | 76,8000 | 1,4709 | 17,9146 | 0,8492 | 20,2347 | 56,5653 |
| Котельная 5.2 | 70,0000 | 70,0000 | 0,7286 | 22,4661 | 1,5576 | 24,7523 | 45,2477 |
| Котельная №5.3 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0387 | 0,5200 | 0,2056 | 0,7643 | 1,2357 |
| Котельная №6.6 | 0,4900 | 0,4900 | 0,0093 | 0,1190 | 0,0189 | 0,1472 | 0,3428 |
| Котельная №4.16 | 0,3800 | 0,3800 | 0,0073 | 0,5410 | 0,0267 | 0,5751 | -0,1951 |
| Котельная №4.4 | 0,4900 | 0,4900 | 0,0093 | 0,2040 | 0,0013 | 0,2146 | 0,2754 |
| Котельная №3.2 | 0,3280 | 0,3280 | 0,0036 | 0,1750 | 0,0016 | 0,1802 | 0,1478 |
| Котельная №6.1 | 13,0000 | 13,0000 | 0,2496 | 2,3980 | 0,0698 | 2,7174 | 10,2826 |
| Котельная №4.11 | 0,1500 | 0,1500 | 0,0028 | 0,1680 | 0,0050 | 0,1758 | -0,0258 |
| Котельная №6.5 | 1,4150 | 1,4150 | 0,0764 | 1,2700 | 0,1824 | 1,5289 | -0,1139 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1.5 | 75,0000 | 75,0000 | 1,4525 | 5,7171 | 1,1797 | 8,3492 | 66,6508 |
| Котельная №1.1 | 81,5000 | 81,5000 | 1,0541 | 19,3080 | 0,4994 | 20,8615 | 60,6385 |
| Котельная №3.1 | 9,0000 | 9,0000 | 0,1737 | 4,4850 | 0,0887 | 4,7475 | 4,2525 |
| Котельная №2.3 | 45,0000 | 45,0000 | 0,3884 | 15,1900 | 0,6017 | 16,1801 | 28,8199 |
| Котельная 2.1 | 6,0000 | 6,0000 | 0,0872 | 4,6280 | 0,1809 | 4,8961 | 1,1039 |
| Котельная №3.3 | 125,0000 | 125,0000 | 2,3153 | 24,2470 | 0,8935 | 27,4558 | 97,5442 |
| Котельная №3.4 | 78,0000 | 78,0000 | 1,0059 | 23,1690 | 0,5807 | 24,7556 | 53,2444 |
| Котельная №3.6 | 4,0000 | 4,0000 | 0,0453 | 0,7970 | 0,0322 | 0,8745 | 3,1255 |
| Котельная №4.10 | 0,7020 | 0,7020 | 0,0133 | 0,2510 | 0,0087 | 0,2730 | 0,4290 |
| Котельная 3.5 | 19,2000 | 19,2000 | 0,3729 | 14,3137 | 0,6231 | 15,3097 | 3,8903 |
| Котельная №4.9 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0008 | 0,0770 | 0,0016 | 0,0794 | -0,0384 |
| Котельная №4.7 | 0,4680 | 0,4680 | 0,0089 | 0,0420 | 0,0118 | 0,0627 | 0,4053 |
| Котельная №1.2 | 10,0000 | 10,0000 | 0,1945 | 2,3870 | 0,0690 | 2,6505 | 7,3495 |
| Котельная №4.13 | 10,0000 | 10,0000 | 0,1940 | 8,8840 | 0,2069 | 9,2848 | 0,7152 |
| Котельная №4.12 | 0,5600 | 0,5600 | 0,0106 | 0,1470 | 0,0066 | 0,1642 | 0,3958 |
| Котельная №4.18 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0489 | 0,6490 | 0,0335 | 0,7314 | 1,7686 |
| Котельная №4.14 | 0,1400 | 0,1400 | 0,0023 | 0,2700 | 0,0101 | 0,2824 | -0,1424 |
| Котельная №5.1 | 17,0000 | 17,0000 | 0,2035 | 3,7140 | 0,0803 | 3,9977 | 13,0023 |
| Котельная №4.1 | 40,0000 | 40,0000 | 0,5028 | 17,3050 | 0,4290 | 18,2368 | 21,7632 |
| Котельная №5.4 | 3,2000 | 3,2000 | 0,0622 | 2,3940 | 0,0584 | 2,5146 | 0,6854 |
| Котельная №2.2 | 1,6000 | 1,6000 | 0,0309 | 1,0180 | 0,0489 | 1,0978 | 0,5022 |
| Котельная АО НМТП | 8,0000 | 8,0000 | 0,1548 | 2,9450 | 0,0788 | 3,1786 | 4,8214 |
| Котельная 4.8 | 66,0000 | 66,0000 | 0,6995 | 14,8870 | 0,4672 | 16,0538 | 49,9462 |
| Котельная №2.8 | 60,0000 | 60,0000 | 1,0543 | 16,0674 | 0,5784 | 17,7001 | 42,2999 |
| Котельная ОАО "НСРЗ" | 87,5600 | 87,5600 | 1,6880 | 26,7030 | 0,8417 | 29,2327 | 58,3273 |
| Котельная №6.2 | 39,5000 | 39,5000 | 0,7657 | 14,5820 | 0,7825 | 16,1302 | 23,3698 |
| Котельная №1.4 | 12,0000 | 12,0000 | 0,2251 | 8,7710 | 0,6251 | 9,6211 | 2,3789 |
| Котельная №1.3 | 90,0000 | 90,0000 | 1,3547 | 33,5425 | 1,2425 | 36,1397 | 53,8603 |
| Котельная №1.6 | 76,8000 | 76,8000 | 1,4857 | 18,0946 | 0,8577 | 20,4380 | 56,3620 |
| Котельная 5.2 | 70,0000 | 70,0000 | 0,7367 | 22,7161 | 1,5750 | 25,0278 | 44,9722 |
| Котельная №5.3 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0394 | 0,5300 | 0,2096 | 0,7790 | 1,2210 |
| Котельная №6.6 | 0,4900 | 0,4900 | 0,0093 | 0,1190 | 0,0189 | 0,1472 | 0,3428 |
| Котельная №4.16 | 0,3800 | 0,3800 | 0,0075 | 0,5510 | 0,0272 | 0,5857 | -0,2057 |
| Котельная №4.4 | 0,4900 | 0,4900 | 0,0093 | 0,2040 | 0,0013 | 0,2146 | 0,2754 |
| Котельная №3.2 | 0,3280 | 0,3280 | 0,0036 | 0,1750 | 0,0016 | 0,1802 | 0,1478 |
| Котельная №6.1 | 13,0000 | 13,0000 | 0,2527 | 2,4280 | 0,0706 | 2,7514 | 10,2486 |
| Котельная №4.11 | 0,1500 | 0,1500 | 0,0028 | 0,1680 | 0,0050 | 0,1758 | -0,0258 |
| Котельная №6.5 | 1,4150 | 1,4150 | 0,0770 | 1,2800 | 0,1839 | 1,5409 | -0,1259 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1.5 | 75 | 75 | 2,0089 | 7,9071 | 1,6315 | 11,5475 | 63,4525 |
| Котельная №1.1 | 81,5 | 81,5 | 1,0639 | 19,4880 | 0,5041 | 21,0560 | 60,4440 |
| Котельная №3.1 | 9 | 9 | 0,1753 | 4,5250 | 0,0895 | 4,7898 | 4,2102 |
| Котельная №2.3 | 45 | 45 | 0,3928 | 15,3600 | 0,6084 | 16,3612 | 28,6388 |
| Котельная 2.1 | 6 | 6 | 0,1066 | 5,6580 | 0,2212 | 5,9858 | 0,0142 |
| Котельная №3.3 | 125 | 125 | 2,3344 | 24,4470 | 0,9008 | 27,6822 | 97,3178 |
| Котельная №3.4 | 78 | 78 | 1,0154 | 23,3890 | 0,5862 | 24,9906 | 53,0094 |
| Котельная №3.6 | 4 | 4 | 0,0459 | 0,8070 | 0,0326 | 0,8855 | 3,1145 |
| Котельная №4.10 | 0,702 | 0,702 | 0,0133 | 0,2510 | 0,0087 | 0,2730 | 0,4290 |
| Котельная 3.5 | 19,2 | 19,2 | 0,3771 | 14,4737 | 0,6301 | 15,4808 | 3,7192 |
| Котельная №4.9 | 0,041 | 0,041 | 0,0008 | 0,0770 | 0,0016 | 0,0794 | -0,0384 |
| Котельная №4.7 | 0,468 | 0,468 | 0,0089 | 0,0420 | 0,0118 | 0,0627 | 0,4053 |
| Котельная №1.2 | 10 | 10 | 0,1945 | 2,3870 | 0,0690 | 2,6505 | 7,3495 |
| Котельная №4.13 | 10 | 10 | 0,1959 | 8,9740 | 0,2090 | 9,3789 | 0,6211 |
| Котельная №4.12 | 0,56 | 0,56 | 0,0106 | 0,1470 | 0,0066 | 0,1642 | 0,3958 |
| Котельная №4.18 | 2,5 | 2,5 | 0,0497 | 0,6590 | 0,0340 | 0,7427 | 1,7573 |
| Котельная №4.14 | 0,14 | 0,14 | 0,0023 | 0,2700 | 0,0101 | 0,2824 | -0,1424 |
| Котельная №5.1 | 17 | 17 | 0,2057 | 3,7540 | 0,0811 | 4,0408 | 12,9592 |
| Котельная №4.1 | 40 | 40 | 0,5078 | 17,4750 | 0,4332 | 18,4160 | 21,5840 |
| Котельная №5.4 | 3,2 | 3,2 | 0,0630 | 2,4240 | 0,0591 | 2,5461 | 0,6539 |
| Котельная №2.2 | 1,6 | 1,6 | 0,0309 | 1,0180 | 0,0489 | 1,0978 | 0,5022 |
| Котельная АО НМТП | 8 | 8 | 0,1564 | 2,9750 | 0,0796 | 3,2110 | 4,7890 |
| Котельная 4.8 | 66 | 66 | 0,7052 | 15,0070 | 0,4710 | 16,1832 | 49,8168 |
| Котельная №2.8 | 60 | 60 | 1,0642 | 16,2174 | 0,5838 | 17,8653 | 42,1347 |
| Котельная ОАО "НСРЗ" | 87,56 | 87,56 | 1,7019 | 26,9230 | 0,8487 | 29,4735 | 58,0865 |
| Котельная №6.2 | 39,5 | 39,5 | 0,7741 | 14,7420 | 0,7911 | 16,3072 | 23,1928 |
| Котельная №1.4 | 12 | 12 | 0,2276 | 8,8710 | 0,6322 | 9,7308 | 2,2692 |
| Котельная №1.3 | 90 | 90 | 1,3680 | 33,8725 | 1,2548 | 36,4953 | 53,5047 |
| Котельная №1.6 | 76,8 | 76,8 | 1,4996 | 18,2646 | 0,8658 | 20,6300 | 56,1700 |
| Котельная 5.2 | 70 | 70 | 0,7445 | 22,9561 | 1,5916 | 25,2922 | 44,7078 |
| Котельная №5.3 | 2 | 2 | 0,0402 | 0,5400 | 0,2135 | 0,7937 | 1,2063 |
| Котельная №6.6 | 0,49 | 0,49 | 0,0093 | 0,1190 | 0,0189 | 0,1472 | 0,3428 |
| Котельная №4.16 | 0,38 | 0,38 | 0,0076 | 0,5610 | 0,0277 | 0,5963 | -0,2163 |
| Котельная №4.4 | 0,49 | 0,49 | 0,0093 | 0,2040 | 0,0013 | 0,2146 | 0,2754 |
| Котельная №3.2 | 0,328 | 0,328 | 0,0036 | 0,1750 | 0,0016 | 0,1802 | 0,1478 |
| Котельная №6.1 | 13 | 13 | 0,2558 | 2,4580 | 0,0715 | 2,7853 | 10,2147 |
| Котельная №4.11 | 0,15 | 0,15 | 0,0028 | 0,1680 | 0,0050 | 0,1758 | -0,0258 |
| Котельная №6.5 | 1,415 | 1,415 | 0,0776 | 1,2900 | 0,1853 | 1,5530 | -0,1380 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1.5 | 75 | 75 | 2,0317 | 7,9971 | 1,6501 | 11,6790 | 63,3210 |
| Котельная №1.1 | 81,5 | 81,5 | 1,0754 | 19,6980 | 0,5095 | 21,2829 | 60,2171 |
| Котельная №3.1 | 9 | 9 | 0,1753 | 4,5250 | 0,0895 | 4,7898 | 4,2102 |
| Котельная №2.3 | 45 | 45 | 0,3976 | 15,5500 | 0,6160 | 16,5636 | 28,4364 |
| Котельная 2.1 | 6 | 6 | 0,1079 | 5,7280 | 0,2239 | 6,0598 | -0,0598 |
| Котельная №3.3 | 125 | 125 | 2,4328 | 25,4770 | 0,9388 | 28,8485 | 96,1515 |
| Котельная №3.4 | 78 | 78 | 1,1939 | 27,4990 | 0,6892 | 29,3821 | 48,6179 |
| Котельная №3.6 | 4 | 4 | 0,0459 | 0,8070 | 0,0326 | 0,8855 | 3,1145 |
| Котельная №4.10 | 0,702 | 0,702 | 0,0133 | 0,2510 | 0,0087 | 0,2730 | 0,4290 |
| Котельная 3.5 | 19,2 | 19,2 | 0,3817 | 14,6537 | 0,6379 | 15,6734 | 3,5266 |
| Котельная №4.9 | 0,041 | 0,041 | 0,0008 | 0,0770 | 0,0016 | 0,0794 | -0,0384 |
| Котельная №4.7 | 0,468 | 0,468 | 0,0089 | 0,0420 | 0,0118 | 0,0627 | 0,4053 |
| Котельная №1.2 | 10 | 10 | 0,1945 | 2,3870 | 0,0690 | 2,6505 | 7,3495 |
| Котельная №4.13 | 10 | 10 | 0,1983 | 9,0840 | 0,2115 | 9,4939 | 0,5061 |
| Котельная №4.12 | 0,56 | 0,56 | 0,0106 | 0,1470 | 0,0066 | 0,1642 | 0,3958 |
| Котельная №4.18 | 2,5 | 2,5 | 0,0504 | 0,6690 | 0,0345 | 0,7539 | 1,7461 |
| Котельная №4.14 | 0,14 | 0,14 | 0,0023 | 0,2700 | 0,0101 | 0,2824 | -0,1424 |
| Котельная №5.1 | 17 | 17 | 0,2084 | 3,8040 | 0,0822 | 4,0946 | 12,9054 |
| Котельная №4.1 | 40 | 40 | 0,5133 | 17,6650 | 0,4379 | 18,6162 | 21,3838 |
| Котельная №5.4 | 3,2 | 3,2 | 0,0630 | 2,4240 | 0,0591 | 2,5461 | 0,6539 |
| Котельная №2.2 | 1,6 | 1,6 | 0,0309 | 1,0180 | 0,0489 | 1,0978 | 0,5022 |
| Котельная АО НМТП | 8 | 8 | 0,1580 | 3,0050 | 0,0804 | 3,2434 | 4,7566 |
| Котельная 4.8 | 66 | 66 | 0,7113 | 15,1370 | 0,4751 | 16,3234 | 49,6766 |
| Котельная №2.8 | 60 | 60 | 1,0753 | 16,3874 | 0,5899 | 18,0526 | 41,9474 |
| Котельная ОАО "НСРЗ" | 87,56 | 87,56 | 1,7170 | 27,1630 | 0,8562 | 29,7363 | 57,8237 |
| Котельная №6.2 | 39,5 | 39,5 | 0,7836 | 14,9220 | 0,8008 | 16,5063 | 22,9937 |
| Котельная №1.4 | 12 | 12 | 0,2305 | 8,9810 | 0,6400 | 9,8515 | 2,1485 |
| Котельная №1.3 | 90 | 90 | 1,3829 | 34,2425 | 1,2685 | 36,8939 | 53,1061 |
| Котельная №1.6 | 76,8 | 76,8 | 1,5152 | 18,4546 | 0,8748 | 20,8446 | 55,9554 |
| Котельная 5.2 | 70 | 70 | 0,8327 | 25,6761 | 1,7802 | 28,2890 | 41,7110 |
| Котельная №5.3 | 2 | 2 | 0,0409 | 0,5500 | 0,2175 | 0,8084 | 1,1916 |
| Котельная №6.6 | 0,49 | 0,49 | 0,0093 | 0,1190 | 0,0189 | 0,1472 | 0,3428 |
| Котельная №4.16 | 0,38 | 0,38 | 0,0077 | 0,5710 | 0,0282 | 0,6069 | -0,2269 |
| Котельная №4.4 | 0,49 | 0,49 | 0,0093 | 0,2040 | 0,0013 | 0,2146 | 0,2754 |
| Котельная №3.2 | 0,328 | 0,328 | 0,0036 | 0,1750 | 0,0016 | 0,1802 | 0,1478 |
| Котельная №6.1 | 13 | 13 | 0,2590 | 2,4880 | 0,0724 | 2,8193 | 10,1807 |
| Котельная №4.11 | 0,15 | 0,15 | 0,0028 | 0,1680 | 0,0050 | 0,1758 | -0,0258 |
| Котельная №6.5 | 1,415 | 1,415 | 0,0782 | 1,3000 | 0,1868 | 1,5650 | -0,1500 |
| 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1.5 | 75 | 75 | 2,4484 | 9,6371 | 1,9885 | 14,0740 | 60,9260 |
| Котельная №1.1 | 81,5 | 81,5 | 1,2773 | 23,3980 | 0,6052 | 25,2806 | 56,2194 |
| Котельная №3.1 | 9 | 9 | 0,1753 | 4,5250 | 0,0895 | 4,7898 | 4,2102 |
| Котельная №2.3 | 45 | 45 | 0,4863 | 19,0200 | 0,7534 | 20,2597 | 24,7403 |
| Котельная 2.1 | 6 | 6 | 0,1322 | 7,0180 | 0,2743 | 7,4246 | -1,4246 |
| Котельная №3.3 | 125 | 125 | 2,8386 | 29,7270 | 1,0954 | 33,6610 | 91,3390 |
| Котельная №3.4 | 78 | 78 | 1,4253 | 32,8290 | 0,8228 | 35,0771 | 42,9229 |
| Котельная №3.6 | 4 | 4 | 0,0459 | 0,8070 | 0,0326 | 0,8855 | 3,1145 |
| Котельная №4.10 | 0,702 | 0,702 | 0,0165 | 0,3110 | 0,0108 | 0,3383 | 0,3637 |
| Котельная 3.5 | 19,2 | 19,2 | 0,4677 | 17,9537 | 0,7816 | 19,2030 | -0,0030 |
| Котельная №4.9 | 0,041 | 0,041 | 0,0010 | 0,0970 | 0,0020 | 0,1000 | -0,0590 |
| Котельная №4.7 | 0,468 | 0,468 | 0,0110 | 0,0520 | 0,0146 | 0,0776 | 0,3904 |
| Котельная №1.2 | 10 | 10 | 0,1945 | 2,3870 | 0,0690 | 2,6505 | 7,3495 |
| Котельная №4.13 | 10 | 10 | 0,2398 | 10,9840 | 0,2558 | 11,4796 | -1,4796 |
| Котельная №4.12 | 0,56 | 0,56 | 0,0135 | 0,1870 | 0,0084 | 0,2089 | 0,3511 |
| Котельная №4.18 | 2,5 | 2,5 | 0,0602 | 0,7990 | 0,0412 | 0,9004 | 1,5996 |
| Котельная №4.14 | 0,14 | 0,14 | 0,0028 | 0,3300 | 0,0124 | 0,3452 | -0,2052 |
| Котельная №5.1 | 17 | 17 | 0,2555 | 4,6640 | 0,1008 | 5,0203 | 11,9797 |
| Котельная №4.1 | 40 | 40 | 0,6121 | 21,0650 | 0,5222 | 22,1993 | 17,8007 |
| Котельная №5.4 | 3,2 | 3,2 | 0,0630 | 2,4240 | 0,0591 | 2,5461 | 0,6539 |
| Котельная №2.2 | 1,6 | 1,6 | 0,0309 | 1,0180 | 0,0489 | 1,0978 | 0,5022 |
| Котельная АО НМТП | 8 | 8 | 0,1895 | 3,6050 | 0,0964 | 3,8910 | 4,1090 |
| Котельная 4.8 | 66 | 66 | 0,8217 | 17,4870 | 0,5489 | 18,8575 | 47,1425 |
| Котельная №2.8 | 60 | 60 | 1,2761 | 19,4474 | 0,7000 | 21,4235 | 38,5765 |
| Котельная ОАО "НСРЗ" | 87,56 | 87,56 | 1,9926 | 31,5230 | 0,9937 | 34,5093 | 53,0507 |
| Котельная №6.2 | 39,5 | 39,5 | 0,9506 | 18,1020 | 0,9714 | 20,0240 | 19,4760 |
| Котельная №1.4 | 12 | 12 | 0,2825 | 11,0110 | 0,7847 | 12,0782 | -0,0782 |
| Котельная №1.3 | 90 | 90 | 1,6527 | 40,9225 | 1,5159 | 44,0911 | 45,9089 |
| Котельная №1.6 | 76,8 | 76,8 | 1,8034 | 21,9646 | 1,0411 | 24,8092 | 51,9908 |
| Котельная 5.2 | 70 | 70 | 1,0075 | 31,0661 | 2,1539 | 34,2275 | 35,7725 |
| Котельная №5.3 | 2 | 2 | 0,0498 | 0,6700 | 0,2649 | 0,9847 | 1,0153 |
| Котельная №6.6 | 0,49 | 0,49 | 0,0116 | 0,1490 | 0,0237 | 0,1843 | 0,3057 |
| Котельная №4.16 | 0,38 | 0,38 | 0,0094 | 0,6910 | 0,0341 | 0,7345 | -0,3545 |
| Котельная №4.4 | 0,49 | 0,49 | 0,0116 | 0,2540 | 0,0017 | 0,2672 | 0,2228 |
| Котельная №3.2 | 0,328 | 0,328 | 0,0044 | 0,2150 | 0,0020 | 0,2214 | 0,1066 |
| Котельная №6.1 | 13 | 13 | 0,3121 | 2,9980 | 0,0872 | 3,3973 | 9,6027 |
| Котельная №4.11 | 0,15 | 0,15 | 0,0035 | 0,2080 | 0,0061 | 0,2177 | -0,0677 |
| Котельная №6.5 | 1,415 | 1,415 | 0,0945 | 1,5700 | 0,2255 | 1,8900 | -0,4750 |
| 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1.5 | 75 | 75 | 2,4484 | 9,6371 | 1,9885 | 14,0740 | 60,9260 |
| Котельная №1.1 | 81,5 | 81,5 | 1,2773 | 23,3980 | 0,6052 | 25,2806 | 56,2194 |
| Котельная №3.1 | 9 | 9 | 0,1753 | 4,5250 | 0,0895 | 4,7898 | 4,2102 |
| Котельная №2.3 | 45 | 45 | 0,4863 | 19,0200 | 0,7534 | 20,2597 | 24,7403 |
| Котельная 2.1 | 6 | 6 | 0,1322 | 7,0180 | 0,2743 | 7,4246 | -1,4246 |
| Котельная №3.3 | 125 | 125 | 2,8386 | 29,7270 | 1,0954 | 33,6610 | 91,3390 |
| Котельная №3.4 | 78 | 78 | 1,4253 | 32,8290 | 0,8228 | 35,0771 | 42,9229 |
| Котельная №3.6 | 4 | 4 | 0,0459 | 0,8070 | 0,0326 | 0,8855 | 3,1145 |
| Котельная №4.10 | 0,702 | 0,702 | 0,0165 | 0,3110 | 0,0108 | 0,3383 | 0,3637 |
| Котельная 3.5 | 19,2 | 19,2 | 0,4677 | 17,9537 | 0,7816 | 19,2030 | -0,0030 |
| Котельная №4.9 | 0,041 | 0,041 | 0,0010 | 0,0970 | 0,0020 | 0,1000 | -0,0590 |
| Котельная №4.7 | 0,468 | 0,468 | 0,0110 | 0,0520 | 0,0146 | 0,0776 | 0,3904 |
| Котельная №1.2 | 10 | 10 | 0,1945 | 2,3870 | 0,0690 | 2,6505 | 7,3495 |
| Котельная №4.13 | 10 | 10 | 0,2398 | 10,9840 | 0,2558 | 11,4796 | -1,4796 |
| Котельная №4.12 | 0,56 | 0,56 | 0,0135 | 0,1870 | 0,0084 | 0,2089 | 0,3511 |
| Котельная №4.18 | 2,5 | 2,5 | 0,0602 | 0,7990 | 0,0412 | 0,9004 | 1,5996 |
| Котельная №4.14 | 0,14 | 0,14 | 0,0028 | 0,3300 | 0,0124 | 0,3452 | -0,2052 |
| Котельная №5.1 | 17 | 17 | 0,2555 | 4,6640 | 0,1008 | 5,0203 | 11,9797 |
| Котельная №4.1 | 40 | 40 | 0,6121 | 21,0650 | 0,5222 | 22,1993 | 17,8007 |
| Котельная №5.4 | 3,2 | 3,2 | 0,0630 | 2,4240 | 0,0591 | 2,5461 | 0,6539 |
| Котельная №2.2 | 1,6 | 1,6 | 0,0309 | 1,0180 | 0,0489 | 1,0978 | 0,5022 |
| Котельная АО НМТП | 8 | 8 | 0,1895 | 3,6050 | 0,0964 | 3,8910 | 4,1090 |
| Котельная 4.8 | 66 | 66 | 0,8217 | 17,4870 | 0,5489 | 18,8575 | 47,1425 |
| Котельная №2.8 | 60 | 60 | 1,2761 | 19,4474 | 0,7000 | 21,4235 | 38,5765 |
| Котельная ОАО "НСРЗ" | 87,56 | 87,56 | 1,9926 | 31,5230 | 0,9937 | 34,5093 | 53,0507 |
| Котельная №6.2 | 39,5 | 39,5 | 0,9506 | 18,1020 | 0,9714 | 20,0240 | 19,4760 |
| Котельная №1.4 | 12 | 12 | 0,2825 | 11,0110 | 0,7847 | 12,0782 | -0,0782 |
| Котельная №1.3 | 90 | 90 | 1,6527 | 40,9225 | 1,5159 | 44,0911 | 45,9089 |
| Котельная №1.6 | 76,8 | 76,8 | 1,8034 | 21,9646 | 1,0411 | 24,8092 | 51,9908 |
| Котельная 5.2 | 70 | 70 | 1,0075 | 31,0661 | 2,1539 | 34,2275 | 35,7725 |
| Котельная №5.3 | 2 | 2 | 0,0498 | 0,6700 | 0,2649 | 0,9847 | 1,0153 |
| Котельная №6.6 | 0,49 | 0,49 | 0,0116 | 0,1490 | 0,0237 | 0,1843 | 0,3057 |
| Котельная №4.16 | 0,38 | 0,38 | 0,0094 | 0,6910 | 0,0341 | 0,7345 | -0,3545 |
| Котельная №4.4 | 0,49 | 0,49 | 0,0116 | 0,2540 | 0,0017 | 0,2672 | 0,2228 |
| Котельная №3.2 | 0,328 | 0,328 | 0,0044 | 0,2150 | 0,0020 | 0,2214 | 0,1066 |
| Котельная №6.1 | 13 | 13 | 0,3121 | 2,9980 | 0,0872 | 3,3973 | 9,6027 |
| Котельная №4.11 | 0,15 | 0,15 | 0,0035 | 0,2080 | 0,0061 | 0,2177 | -0,0677 |
| Котельная №6.5 | 1,415 | 1,415 | 0,0945 | 1,5700 | 0,2255 | 1,8900 | -0,4750 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Данные по балансам производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения отсутствуют.

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице не предоставлены так как отсутствуют данные по фактическим балансам.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В целях повышения эффективности работы котельных и снижения тепловых потерь связанных с длительной эксплуатацией, необходима замена котлов и оборудования в котельных, а так же закрытие не эффективных котельных:

- с котельной №5.4 на котельную №5.2;

- с котельной №2.2 на котельную №2.1;

- с котельной №3.1 на котельную №3.4;

- с котельной №1.2 на котельную №1.5;

- с котельной №3.6 на котельную №3.3.

Так же предусматривается перевод котельных №4.8 и 4.13 с мазута на уголь с соответствующей реконструкцией котельного оборудования.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки и стоимость (тыс.руб) реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| 1 | Полная замена котлов(2шт) на котельной 1.1 по(ул.Пирогова) | Повышение энергоэффективности | - | - | - | - | 15000 | - | - |
| 2 | Закрытие котельной 1.2 и перевод нагрузок котельной 1.2 на котельную 1.5 с прокладкой теплотрассы | Повышение энергоэффективности | - | - | - | 4 800 | - | - | - |
| 3 | Замена котла ДКВР-6,5-13 №3 на котельной №6.2 (Южно-Морской) | Замена изношенного котла.Повышение энергоэффективности | - | - | - | 6 000 | - | - | - |
| 4 | Закрытие котельной 5.4 и перевод нагрузок котельной 5.4 на котельную 5.2 с прокладкой теплотрассы | Повышение энергоэффективности | - | - | 18000 | - | - | - | - |
| 5 | Закрытие котельной 6.1 и перевод её нагрузки на кательную 6.2.Увеличение тепловой мощности котельной №6.2 (Южно-Морской) за счёт уситановки котла установкой котла ДЕ-16-14ГМ-О | Централизация сети ,для уменьшения затрат по эксплуатации и повышение энергоэффективности. | - | 18 000 | - | - | - | - | - |
| 6 | Восстановительный ремонт котла ГМ-50-150 на котельной 1.5 ул. Макарова | Замена изношенного котла.Повышение энергоэффективности | - | - | 20000 | - | - | - | - |
| 7 | Закртытие котельной 2.2(ул.Седова).Техническое перевооружение котельной 2.1(ул.Кольцевая) с установкой дополнительного котла мощностью 3Гкал/ч | Снижение затрат на теплоснабжение, закрытие неэкономичной котельной, | - | 15 000 | - | - | - | - | - |
| 8 | Установка котла ДЕ-16-14 №2.3 (ул.Владивостокская) | Повышение энергоэффективности | - | - | - | 5 400 | - | - | - |
| 9 | Переключение тепловых нагрузок котельной 3.1 (ул.Пограничная) на котельную 3.4 (ул.Красноармейская) с дальнейшим закрытием котельной 3.1 и прокладкой тепловой сети. | Повышение энергоэффективности | - | - | - | 5 600 | - | - | - |
| 10 | Замена котлов в котельной №4.8. на котлы работающие на угле (КЕ-25/14, 3шт). | Снижение затрат на теплоснабжение | - | - | - | - | 22500 | - | - |
| 11 | Замена котлов в котельной №4.13. на котлы работающие на угле (КВ-Р-7,56, 2шт, Е 1/9р, 2шт). | Снижение затрат на теплоснабжение | - | - | - | 6400 | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  | - | 33000 | 38000 | 28200 | 43900 |  |  |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Дефицит тепловой мощности, существующий у потребителей, подключенных к тепловым сетям.

На источниках тепловой энергии дефициты тепловой мощности не значительны.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Приросты тепловой нагрузки не планируются.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 5.4.1

Таблица 5.4.1

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

| Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | Замена труб на ИЗОПРОФЛЕКС А(трубы диаметром менее 225 мм) | Замена ветхих труб. Повышение энергоэффективности | - | 523 190 | 523 190 | 523 190 | 523 190 | 523 190 | 523 190 |
| 2 | Замена трубопроводов на стальные трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой(трубы диаметром более 225 мм) | Замена ветхих труб. Повышение энергоэффективности | - | 146120 | 146120 | 146120 | 146120 | 146120 | 146120 |
| ИТОГО: |  |  | - | 669 310 | 669 310 | 669 310 | 669 310 | 669 310 | 669 310 |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 6.1.

|  |  |  | Таблица 6.1 Перспективные топливные балансы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Котельная №1.1, ул.Пирогова,19 | основное | Мазут | 5835,32 | 8718,618 | 8822,43 | 8927,47 | 9033,76 | 9141,32 | 9141,32 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1.2, ул.Макарова,21а | основное | Мазут | 725,1 | 1246,780 | 1261,62 | 1276,65 | 1291,85 | 1307,23 | 1307,23 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1.3, ул.Судоремонтная,5 | основное | Мазут | 11 766,167 | 15987,442 | 16177,80 | 16370,42 | 16565,33 | 16762,57 | 16762,57 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1.4, ул.Тимирязева,26а | основное | Мазут | 2 656,622 | 3944,740 | 3991,71 | 4039,24 | 4087,33 | 4135,99 | 4135,99 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1.5, ул.Макарова,85 | основное | Мазут | 3 145,937 | 4184,148 | 4233,97 | 4284,38 | 4335,39 | 4387,01 | 4387,01 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО "Прим.завод", ул.Судоремонтная,14 | основное | Мазут | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1.7, ул.Вознесенская,8м | основное | Мазут | 427,150 | 426,710 | 431,79 | 436,93 | 442,13 | 447,40 | 447,40 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2.1,ул.Кольцевая,1а | основное | Мазут | 1 271,160 | 2164,736 | 2190,51 | 2216,59 | 2242,98 | 2269,69 | 2269,69 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2.2, ул.Седова,2а | основное | Мазут | 304,700 | 414,156 | 419,09 | 424,08 | 429,13 | 434,24 | 434,24 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2.3, ул.Владивостокская,34 | основное | Мазут | 5 469,520 | 7938,007 | 8032,52 | 8128,16 | 8224,94 | 8322,87 | 8322,87 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2.7, ул.Маяковского,23 | основное | Уголь | 141,770 | 143,47 | 145,18 | 146,91 | 148,66 | 150,43 | 150,43 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2.8, ул.Портовая,22б (НМРП) | основное | Мазут | 5 899,191 | 8036,899 | 8132,59 | 8229,42 | 8327,40 | 8426,55 | 8426,55 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3.1, ул.Пограничная,54а | основное | Мазут | 1 391,700 | 2662,772 | 2694,48 | 2726,56 | 2759,02 | 2791,87 | 2791,87 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3.2, ул.Пограничная,100 | основное | Уголь | 197,600 | 89,058 | 90,12 | 91,19 | 92,28 | 93,38 | 93,38 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3.3, ул.Школьная,24 | основное | Уголь | 20 566,000 | 12657,889 | 12808,60 | 12961,11 | 13115,43 | 13271,58 | 13271,58 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3.4, ул.Красноармейская,24 | основное | Уголь | 8 445,471 | 11835,463 | 11976,38 | 12118,98 | 12263,27 | 12409,28 | 12409,28 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3.5, м.Шефнера,11 | основное | Мазут | 4 257,281 | 4308,53 | 4359,77 | 4411,68 | 4464,21 | 4517,36 | 4517,36 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3.6, улПостышева,20 | основное | Мазут | 459,700 | 465,24 | 470,77 | 476,37 | 482,04 | 487,78 | 487,78 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.1, ул.Сидоренко,11 | основное | Уголь | 15 712,000 | 10512,624 | 10637,79 | 10764,45 | 10892,62 | 11022,31 | 11022,31 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.4, ул.Садовая,1 | основное | Уголь | 215,300 | 65,858 | 66,64 | 67,44 | 68,24 | 69,05 | 69,05 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.7, ул.Шоссейная,22 | основное | Уголь | 185,110 | 72,708 | 73,57 | 74,45 | 75,34 | 76,23 | 76,23 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.8, ул.Промышленная,1 | основное | Мазут | 5 172,000 | 6913,842 | - | - | - | - | - |
|  | основное | Уголь | - | - | 6996,16 | 7079,46 | 7163,75 | 7249,05 | 7249,05 |
| Котельная №4.9, ул.Линейная | основное | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.10, ул.Шевченко,1а | основное | Уголь | 279,500 | 71,628 | 72,48 | 73,34 | 74,22 | 75,10 | 75,10 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.11, ул.Озерная,1а | основное | Диз. топливо | 54,560 | 72,886 | 73,75 | 74,63 | 75,52 | 76,42 | 76,42 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.12, ул.Угольная,53а | основное | Уголь | 205,200 | 92,903 | 94,01 | 95,13 | 96,26 | 97,41 | 97,41 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.13, улМалиновского30а | основное | Мазут | 2 748,400 | 4074,571 | 4123,08 | 4172,18 | 4221,85 | 4272,12 | 4272,12 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.14, ул.Береговая,14а | основное | Диз. топливо | 71,447 | 116,278 | 117,66 | 119,06 | 120,48 | 121,92 | 121,92 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.15, "Радиоцентр" | основное | Уголь | 312,750 | 155,573 | 157,43 | 159,30 | 161,20 | 163,12 | 163,12 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.16, ул.Перевальная,104 | основное | Уголь | 198,400 | 87,721 | 88,77 | 89,82 | 90,89 | 91,97 | 91,97 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.17, ул.Лазовая | основное | Уголь | 202,700 | 36,257 | 36,69 | 37,13 | 37,57 | 38,01 | 38,01 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4.18, ул.Михайловская,103 | основное | Мазут | 438,300 | 452,564 | 457,95 | 463,41 | 468,92 | 474,51 | 474,51 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5.1, ул.Первостроителей,2б | основное | Уголь | 3 527,800 | 2020,674 | 2044,73 | 2069,08 | 2093,71 | 2118,64 | 2118,64 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5.2, ул.Васяновича,11 | основное | Мазут | 7 088,766 | 11018,651 | 11149,84 | 11282,60 | 11416,94 | 11552,87 | 11552,87 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5.3, ул.Набережная,115а | основное | Мазут | 382,900 | 601,563 | 608,73 | 615,97 | 623,31 | 630,73 | 630,73 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5.4, ул.Железнодорожная,4 | основное | Мазут | 604,640 | 1336,536 | 1352,45 | 1368,55 | 1384,85 | 1401,34 | 1401,34 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5.5, ул.Внутрипортовая,13 | основное | Уголь | 270,000 | 97,292 | 98,45 | 99,62 | 100,81 | 102,01 | 102,01 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6.1, ул.Центральная,9Ж | основное | Мазут | 1 123,500 | 1742,266 | 1763,01 | 1784,00 | 1805,24 | 1826,74 | 1826,74 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6.2, улНабережная40 | основное | Мазут | 7 166,800 | 9426,651 | 9538,89 | 9652,46 | 9767,39 | 9883,69 | 9883,69 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6.5, п.Анна | основное | Мазут | 721,600 | 1118,040 | 1131,35 | 1144,82 | 1158,45 | 1172,25 | 1172,25 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6.6, ул.Ускова,1б | основное | Уголь | 226,000 | 94,817 | 95,95 | 97,09 | 98,24 | 99,41 | 99,41 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО "НСРЗ", территория ОАО НСРЗ | основное | Мазут | 2 374,798 | 2403,4 | 2431,97 | 2460,93 | 2490,23 | 2519,88 | 2519,88 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО"НМТП", территория ОАО НМТП | основное | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ЗАО "ТБК", Внутрипортовая, 33(ТБК) | основное | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 7.1.1

Таблица 7.1.1

| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | Сроки и стоимость (млн.руб) реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| ИТОГО: | - | 33 | 38 | 28,2 | 43,9 | - | - |

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в таблице 7.2.1

Таблица 7.2.1

| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей | Сроки и стоимость (млн.руб) реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| ИТОГО: | - | 669,31 | 669,31 | 669,31 | 669,31 | 669,31 | 669,310 |

7.3 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима.

Изменение температурного графика и гидравлического режима не предусматривается.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящее время КГУП "Примтеплоэнерго", Филиал "Находкинский"  отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для Находкинского городского округа  предприятие КГУП "Примтеплоэнерго", Филиал "Находкинский".

Раздел 9.	Оценка надежности теплоснабжения

Информация представлена в «Обосновывающих материалах» глава 1 часть 9 «Надежность теплоснабжения» .

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в таблице 10.1

С учётом следующих мероприятий:

- переключение тепловой нагрузки с котельной №5.4 на котельную №5.2;

- переключение тепловой нагрузки с котельной №2.2 на котельную №2.1;

- переключение тепловой нагрузки с котельной №3.1 на котельную №3.4;

- переключение тепловой нагрузки с котельной №1.2 на котельную №1.5;

- переключение тепловой нагрузки с котельной №3.6 на котельную №3.3.

Распределение тепловой нагрузки будет выглядеть следующим образом (таблица 10.1).

Таблица 10.1

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Этапы | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1.5 | 2013 | 75 | 75 | 8,17400173 |
|  | 2014 | 75 | 75 | 8,17400173 |
|  | 2015 | 75 | 75 | 8,17400173 |
|  | 2016 | 75 | 75 | 10,7591 |
|  | 2017 | 75 | 75 | 10,7591 |
|  | 2018-2022 | 75 | 75 | 10,7591 |
|  | 2023-2028 | 75 | 75 | 10,7591 |
| Котельная №1.1 | 2013 | 81,5 | 81,5 | 20,4509053 |
|  | 2014 | 81,5 | 81,5 | 20,4509053 |
|  | 2015 | 81,5 | 81,5 | 20,4509053 |
|  | 2016 | 81,5 | 81,5 | 20,4509053 |
|  | 2017 | 81,5 | 81,5 | 20,4509053 |
|  | 2018-2022 | 81,5 | 81,5 | 20,4509053 |
|  | 2023-2028 | 81,5 | 81,5 | 20,4509053 |
| Котельная №3.1 | 2013 | 9 | 9 | 4,662778365 |
|  | 2014 | 9 | 9 | 4,662778365 |
|  | 2015 | 9 | 9 | 4,662778365 |
|  | 2016 | 9 | 9 | 4,662778365 |
|  | 2017 | 9 | 9 | 0 |
|  | 2018-2022 | 9 | 9 | 0 |
|  | 2023-2028 | 9 | 9 | 0 |
| Котельная №2.3 | 2013 | 45 | 45 | 15,79663514 |
|  | 2014 | 45 | 45 | 15,79663514 |
|  | 2015 | 45 | 45 | 15,79663514 |
|  | 2016 | 45 | 45 | 15,79663514 |
|  | 2017 | 45 | 45 | 15,79663514 |
|  | 2018-2022 | 45 | 45 | 15,79663514 |
|  | 2023-2028 | 45 | 45 | 15,79663514 |
| Котельная №2.1 | 2013 | 6 | 6 | 4,790310959 |
|  | 2014 | 6 | 6 | 4,790310959 |
|  | 2015 | 6 | 6 | 4,790310959 |
|  | 2016 | 6 | 6 | 5,866577 |
|  | 2017 | 6 | 6 | 5,866577 |
|  | 2018-2022 | 6 | 6 | 5,866577 |
|  | 2023-2028 | 6 | 6 | 5,866577 |
| Котельная №3.3 | 2013 | 125 | 125 | 26,98018153 |
|  | 2014 | 125 | 125 | 26,98018153 |
|  | 2015 | 125 | 125 | 26,98018153 |
|  | 2016 | 125 | 125 | 26,98018153 |
|  | 2017 | 125 | 125 | 27,83277 |
|  | 2018-2022 | 125 | 125 | 27,83277 |
|  | 2023-2028 | 125 | 125 | 27,83277 |
| Котельная №3.4 | 2013 | 78 | 78 | 24,26406898 |
|  | 2014 | 78 | 78 | 24,26406898 |
|  | 2015 | 78 | 78 | 24,26406898 |
|  | 2016 | 78 | 78 | 24,26406898 |
|  | 2017 | 78 | 78 | 28,92685 |
|  | 2018-2022 | 78 | 78 | 28,92685 |
|  | 2023-2028 | 78 | 78 | 28,92685 |
| Котельная №3.6 | 2013 | 4 | 4 | 0,852585998 |
|  | 2014 | 4 | 4 | 0,852585998 |
|  | 2015 | 4 | 4 | 0,852585998 |
|  | 2016 | 4 | 4 | 0,852585998 |
|  | 2017 | 4 | 4 | 0 |
|  | 2018-2022 | 4 | 4 | 0 |
|  | 2023-2028 | 4 | 4 | 0 |
| Котельная №4.10 | 2013 | 0,702 | 0,702 | 0,273042231 |
|  | 2014 | 0,702 | 0,702 | 0,273042231 |
|  | 2015 | 0,702 | 0,702 | 0,273042231 |
|  | 2016 | 0,702 | 0,702 | 0,273042231 |
|  | 2017 | 0,702 | 0,702 | 0,273042231 |
|  | 2018-2022 | 0,702 | 0,702 | 0,273042231 |
|  | 2023-2028 | 0,702 | 0,702 | 0,273042231 |
| Котельная №3.5 | 2013 | 19,2 | 19,2 | 14,94605158 |
|  | 2014 | 19,2 | 19,2 | 14,94605158 |
|  | 2015 | 19,2 | 19,2 | 14,94605158 |
|  | 2016 | 19,2 | 19,2 | 14,94605158 |
|  | 2017 | 19,2 | 19,2 | 14,94605158 |
|  | 2018-2022 | 19,2 | 19,2 | 14,94605158 |
|  | 2023-2028 | 19,2 | 19,2 | 14,94605158 |
| Котельная №4.9 | 2013 | 0,041 | 0,041 | 0,079353618 |
|  | 2014 | 0,041 | 0,041 | 0,079353618 |
|  | 2015 | 0,041 | 0,041 | 0,079353618 |
|  | 2016 | 0,041 | 0,041 | 0,079353618 |
|  | 2017 | 0,041 | 0,041 | 0,079353618 |
|  | 2018-2022 | 0,041 | 0,041 | 0,079353618 |
|  | 2023-2028 | 0,041 | 0,041 | 0,079353618 |
| Котельная №4.7 | 2013 | 0,468 | 0,468 | 0,06265001 |
|  | 2014 | 0,468 | 0,468 | 0,06265001 |
|  | 2015 | 0,468 | 0,468 | 0,06265001 |
|  | 2016 | 0,468 | 0,468 | 0,06265001 |
|  | 2017 | 0,468 | 0,468 | 0,06265001 |
|  | 2018-2022 | 0,468 | 0,468 | 0,06265001 |
|  | 2023-2028 | 0,468 | 0,468 | 0,06265001 |
| Котельная №1.2 | 2013 | 10 | 10 | 2,58390739 |
|  | 2014 | 10 | 10 | 2,58390739 |
|  | 2015 | 10 | 10 | 2,58390739 |
|  | 2016 | 10 | 10 | 0 |
|  | 2017 | 10 | 10 | 0 |
|  | 2018-2022 | 10 | 10 | 0 |
|  | 2023-2028 | 10 | 10 | 0 |
| Котельная №4.13 | 2013 | 10 | 10 | 9,075816981 |
|  | 2014 | 10 | 10 | 9,075816981 |
|  | 2015 | 10 | 10 | 9,075816981 |
|  | 2016 | 10 | 10 | 9,075816981 |
|  | 2017 | 10 | 10 | 9,075816981 |
|  | 2018-2022 | 10 | 10 | 9,075816981 |
|  | 2023-2028 | 10 | 10 | 9,075816981 |
| Котельная №4.12 | 2013 | 0,56 | 0,56 | 0,164207616 |
|  | 2014 | 0,56 | 0,56 | 0,164207616 |
|  | 2015 | 0,56 | 0,56 | 0,164207616 |
|  | 2016 | 0,56 | 0,56 | 0,164207616 |
|  | 2017 | 0,56 | 0,56 | 0,164207616 |
|  | 2018-2022 | 0,56 | 0,56 | 0,164207616 |
|  | 2023-2028 | 0,56 | 0,56 | 0,164207616 |
| Котельная №4.18 | 2013 | 2,5 | 2,5 | 0,708854796 |
|  | 2014 | 2,5 | 2,5 | 0,708854796 |
|  | 2015 | 2,5 | 2,5 | 0,708854796 |
|  | 2016 | 2,5 | 2,5 | 0,708854796 |
|  | 2017 | 2,5 | 2,5 | 0,708854796 |
|  | 2018-2022 | 2,5 | 2,5 | 0,708854796 |
|  | 2023-2028 | 2,5 | 2,5 | 0,708854796 |
| Котельная №4.14 | 2013 | 0,14 | 0,14 | 0,282416709 |
|  | 2014 | 0,14 | 0,14 | 0,282416709 |
|  | 2015 | 0,14 | 0,14 | 0,282416709 |
|  | 2016 | 0,14 | 0,14 | 0,282416709 |
|  | 2017 | 0,14 | 0,14 | 0,282416709 |
|  | 2018-2022 | 0,14 | 0,14 | 0,282416709 |
|  | 2023-2028 | 0,14 | 0,14 | 0,282416709 |
| Котельная №5.1 | 2013 | 17 | 17 | 3,911631494 |
|  | 2014 | 17 | 17 | 3,911631494 |
|  | 2015 | 17 | 17 | 3,911631494 |
|  | 2016 | 17 | 17 | 3,911631494 |
|  | 2017 | 17 | 17 | 3,911631494 |
|  | 2018-2022 | 17 | 17 | 3,911631494 |
|  | 2023-2028 | 17 | 17 | 3,911631494 |
| Котельная №4.1 | 2013 | 40 | 40 | 17,87850245 |
|  | 2014 | 40 | 40 | 17,87850245 |
|  | 2015 | 40 | 40 | 17,87850245 |
|  | 2016 | 40 | 40 | 17,87850245 |
|  | 2017 | 40 | 40 | 17,87850245 |
|  | 2018-2022 | 40 | 40 | 17,87850245 |
|  | 2023-2028 | 40 | 40 | 17,87850245 |
| Котельная №5.4 | 2013 | 3,2 | 3,2 | 2,451609893 |
|  | 2014 | 3,2 | 3,2 | 2,451609893 |
|  | 2015 | 3,2 | 3,2 | 2,451609893 |
|  | 2016 | 3,2 | 3,2 | 2,451609893 |
|  | 2017 | 3,2 | 3,2 | 0 |
|  | 2018-2022 | 3,2 | 3,2 | 0 |
|  | 2023-2028 | 3,2 | 3,2 | 0 |
| Котельная №2.2 | 2013 | 1,6 | 1,6 | 1,076266425 |
|  | 2014 | 1,6 | 1,6 | 1,076266425 |
|  | 2015 | 1,6 | 1,6 | 1,076266425 |
|  | 2016 | 1,6 | 1,6 | 0 |
|  | 2017 | 1,6 | 1,6 | 0 |
|  | 2018-2022 | 1,6 | 1,6 | 0 |
|  | 2023-2028 | 1,6 | 1,6 | 0 |
| Котельная АО НМТП | 2013 | 8 | 8 | 3,113853742 |
|  | 2014 | 8 | 8 | 3,113853742 |
|  | 2015 | 8 | 8 | 3,113853742 |
|  | 2016 | 8 | 8 | 3,113853742 |
|  | 2017 | 8 | 8 | 3,113853742 |
|  | 2018-2022 | 8 | 8 | 3,113853742 |
|  | 2023-2028 | 8 | 8 | 3,113853742 |
| Котельная №4.8 | 2013 | 66 | 66 | 15,79496302 |
|  | 2014 | 66 | 66 | 15,79496302 |
|  | 2015 | 66 | 66 | 15,79496302 |
|  | 2016 | 66 | 66 | 15,79496302 |
|  | 2017 | 66 | 66 | 15,79496302 |
|  | 2018-2022 | 66 | 66 | 15,79496302 |
|  | 2023-2028 | 66 | 66 | 15,79496302 |
| Котельная №2.8 | 2013 | 60 | 60 | 17,34757338 |
|  | 2014 | 60 | 60 | 17,34757338 |
|  | 2015 | 60 | 60 | 17,34757338 |
|  | 2016 | 60 | 60 | 17,34757338 |
|  | 2017 | 60 | 60 | 17,34757338 |
|  | 2018-2022 | 60 | 60 | 17,34757338 |
|  | 2023-2028 | 60 | 60 | 17,34757338 |
| Котельная ОАО "НСРЗ" | 2013 | 87,56 | 87,56 | 28,75099137 |
|  | 2014 | 87,56 | 87,56 | 28,75099137 |
|  | 2015 | 87,56 | 87,56 | 28,75099137 |
|  | 2016 | 87,56 | 87,56 | 28,75099137 |
|  | 2017 | 87,56 | 87,56 | 28,75099137 |
|  | 2018-2022 | 87,56 | 87,56 | 28,75099137 |
|  | 2023-2028 | 87,56 | 87,56 | 28,75099137 |
| Котельная №6.2 | 2013 | 39,5 | 39,5 | 15,77625412 |
|  | 2014 | 39,5 | 39,5 | 15,77625412 |
|  | 2015 | 39,5 | 39,5 | 15,77625412 |
|  | 2016 | 39,5 | 39,5 | 15,77625412 |
|  | 2017 | 39,5 | 39,5 | 15,77625412 |
|  | 2018-2022 | 39,5 | 39,5 | 15,77625412 |
|  | 2023-2028 | 39,5 | 39,5 | 15,77625412 |
| Котельная №1.4 | 2013 | 12 | 12 | 9,401747714 |
|  | 2014 | 12 | 12 | 9,401747714 |
|  | 2015 | 12 | 12 | 9,401747714 |
|  | 2016 | 12 | 12 | 9,401747714 |
|  | 2017 | 12 | 12 | 9,401747714 |
|  | 2018-2022 | 12 | 12 | 9,401747714 |
|  | 2023-2028 | 12 | 12 | 9,401747714 |
| Котельная №1.3 | 2013 | 90 | 90 | 35,40705259 |
|  | 2014 | 90 | 90 | 35,40705259 |
|  | 2015 | 90 | 90 | 35,40705259 |
|  | 2016 | 90 | 90 | 35,40705259 |
|  | 2017 | 90 | 90 | 35,40705259 |
|  | 2018-2022 | 90 | 90 | 35,40705259 |
|  | 2023-2028 | 90 | 90 | 35,40705259 |
| Котельная №1.6 | 2013 | 76,8 | 76,8 | 20,03136283 |
|  | 2014 | 76,8 | 76,8 | 20,03136283 |
|  | 2015 | 76,8 | 76,8 | 20,03136283 |
|  | 2016 | 76,8 | 76,8 | 20,03136283 |
|  | 2017 | 76,8 | 76,8 | 20,03136283 |
|  | 2018-2022 | 76,8 | 76,8 | 20,03136283 |
|  | 2023-2028 | 76,8 | 76,8 | 20,03136283 |
| Котельная №5.2 | 2013 | 70 | 70 | 24,47687481 |
|  | 2014 | 70 | 70 | 24,47687481 |
|  | 2015 | 70 | 70 | 24,47687481 |
|  | 2016 | 70 | 70 | 24,47687481 |
|  | 2017 | 70 | 70 | 26,92848 |
|  | 2018-2022 | 70 | 70 | 26,92848 |
|  | 2023-2028 | 70 | 70 | 26,92848 |
| Котельная №5.3 | 2013 | 2 | 2 | 0,749574874 |
|  | 2014 | 2 | 2 | 0,749574874 |
|  | 2015 | 2 | 2 | 0,749574874 |
|  | 2016 | 2 | 2 | 0,749574874 |
|  | 2017 | 2 | 2 | 0,749574874 |
|  | 2018-2022 | 2 | 2 | 0,749574874 |
|  | 2023-2028 | 2 | 2 | 0,749574874 |
| Котельная №6.6 | 2013 | 0,49 | 0,49 | 0,147195667 |
|  | 2014 | 0,49 | 0,49 | 0,147195667 |
|  | 2015 | 0,49 | 0,49 | 0,147195667 |
|  | 2016 | 0,49 | 0,49 | 0,147195667 |
|  | 2017 | 0,49 | 0,49 | 0,147195667 |
|  | 2018-2022 | 0,49 | 0,49 | 0,147195667 |
|  | 2023-2028 | 0,49 | 0,49 | 0,147195667 |
| Котельная №4.16 | 2013 | 0,38 | 0,38 | 0,56442925 |
|  | 2014 | 0,38 | 0,38 | 0,56442925 |
|  | 2015 | 0,38 | 0,38 | 0,56442925 |
|  | 2016 | 0,38 | 0,38 | 0,56442925 |
|  | 2017 | 0,38 | 0,38 | 0,56442925 |
|  | 2018-2022 | 0,38 | 0,38 | 0,56442925 |
|  | 2023-2028 | 0,38 | 0,38 | 0,56442925 |
| Котельная №4.4 | 2013 | 0,49 | 0,49 | 0,214626878 |
|  | 2014 | 0,49 | 0,49 | 0,214626878 |
|  | 2015 | 0,49 | 0,49 | 0,214626878 |
|  | 2016 | 0,49 | 0,49 | 0,214626878 |
|  | 2017 | 0,49 | 0,49 | 0,214626878 |
|  | 2018-2022 | 0,49 | 0,49 | 0,214626878 |
|  | 2023-2028 | 0,49 | 0,49 | 0,214626878 |
| Котельная №3.2 | 2013 | 0,328 | 0,328 | 0,180211493 |
|  | 2014 | 0,328 | 0,328 | 0,180211493 |
|  | 2015 | 0,328 | 0,328 | 0,180211493 |
|  | 2016 | 0,328 | 0,328 | 0,180211493 |
|  | 2017 | 0,328 | 0,328 | 0,180211493 |
|  | 2018-2022 | 0,328 | 0,328 | 0,180211493 |
|  | 2023-2028 | 0,328 | 0,328 | 0,180211493 |
| Котельная №6.1 | 2013 | 13 | 13 | 2,683361682 |
|  | 2014 | 13 | 13 | 2,683361682 |
|  | 2015 | 13 | 13 | 2,683361682 |
|  | 2016 | 13 | 13 | 2,683361682 |
|  | 2017 | 13 | 13 | 2,683361682 |
|  | 2018-2022 | 13 | 13 | 2,683361682 |
|  | 2023-2028 | 13 | 13 | 2,683361682 |
| Котельная №4.11 | 2013 | 0,15 | 0,15 | 0,17579683 |
|  | 2014 | 0,15 | 0,15 | 0,17579683 |
|  | 2015 | 0,15 | 0,15 | 0,17579683 |
|  | 2016 | 0,15 | 0,15 | 0,17579683 |
|  | 2017 | 0,15 | 0,15 | 0,17579683 |
|  | 2018-2022 | 0,15 | 0,15 | 0,17579683 |
|  | 2023-2028 | 0,15 | 0,15 | 0,17579683 |
| Котельная №6.5 | 2013 | 1,415 | 1,415 | 1,51685022 |
|  | 2014 | 1,415 | 1,415 | 1,51685022 |
|  | 2015 | 1,415 | 1,415 | 1,51685022 |
|  | 2016 | 1,415 | 1,415 | 1,51685022 |
|  | 2017 | 1,415 | 1,415 | 1,51685022 |
|  | 2018-2022 | 1,415 | 1,415 | 1,51685022 |
|  | 2023-2028 | 1,415 | 1,415 | 1,51685022 |

Раздел 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйственные тепловые сети отсутствуют.